Российская Федерация

Красноярский край

Абанский район

Администрация Никольского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2026 г.	                          с. Никольск                                                №6П

«О проведении инвентаризации источников наружного

противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории

Никольского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации  от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», с целью установления наличия, а также технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории  Никольского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Никольского сельсовета и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению

2. Утвердить Порядок проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Никольского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить требования к техническому состоянию и эксплуатации, ремонту и реконструкции источников наружного противопожарного водоснабжения  согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. При проведении инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения  рекомендовать содержание источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями к техническому состоянию и эксплуатации, ремонту и реконструкции источников противопожарного водоснабжения (приложение 3).

5. Комиссии в срок до 10.05.2026 г. провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут использоваться для целей пожаротушения в любое время года, а так же проводить ежегодно комиссионное обследование, не реже двух раз в год (апрель-май; сентябрь-октябрь)

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Никольского сельсовета», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Абанский район https://abannet.ru/

Глава Никольского сельсовета                  				С.Ф.Охотникова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Никольского сельсовета

От 06.04.2026г. №6П

СОСТАВ

Комиссии по проведению инвентаризации источников

наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории

Никольского сельсовета

Председатель комиссии:

- Охотникова Светлана Федоровна - глава администрации  Никольского сельсовета

Члены комиссии:

- Бельский Сергей Егорович – рабочий по комплексному обслуживанию зданий Никольского сельсовета.

- Шиманский Алексей Александрович – водитель администрации Никольского сельсовета.

- Кувеко Владимир Александрович – заведующий хозяйством администрации Никольского сельсовета.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Никольского сельсовета

От 06.04.2026г. № 6П

ПОРЯДОК

Проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории

Никольского сельсовета

1.1. Данный Порядок проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Никольского сельсовета разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 года N 178), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

1.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения - это противопожарный и хозяйственно-питьевой водопроводы с расположенными на них пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

1.3. Ответственность за установку указателей и техническое состояние источников противопожарного водоснабжения несет организация-балансодержатель, в чьем ведении они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций (кроме режимных) для заправки водой, в целях осуществления тушения пожаров.

1.5. При проведении инвентаризации водонапорных башен (далее ВНБ) осуществляется визуальный осмотр колодца и люка ВНБ, а также проверяется:

- наличие на видном месте указателя ВНБ;

- возможность беспрепятственного подъезда к ВНБ;

- очищенность ВНБ от грязи, льда и снега;

- работоспособность ВНБ посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-работасливного устройства;

1.6. При проведении инвентаризации пожарных водоемов проверяется:

- наличие на видном месте указателя пожарного водоема;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарным водоемам и приемным колодцам для пожарной техники, по твердогрунтовым покрытиям, а также свободного подхода пожарных;

- поддержание в технически исправном состоянии элементов пожарных водоемов (горловины, конуса, таблички, крышек и т.п.);

- обеспечение свободного открывания нижней и верхней крышек (люков) приемных колодцев;

- поддержание нормативного уровня воды в резервуаре, на уровне верхней границы резервуара каждого пожарного водоема;

- качество воды пожарного водоема, обеспечивающего возможность ее беспрепятственного забора всасывающими устройствами пожарного оборудования;

- наличие утепления приемных колодцев и резервуаров пожарных водоемов, исключающих примерзание крышек, а также замерзание воды в резервуарах;

- наличие проруби при замерзании воды (для открытых водоемов).

1.7. При проведении инвентаризации пирсов осуществляется визуальный осмотр состояния несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса, а также проверяется:

- наличие на видном месте указателя пожарного пирса;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- наличие приямка для забора воды;

- наличие проруби при замерзании воды.

1.8. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

Приложение 3

к Постановлению администрации Никольского сельсовета от

От 06.04.2026г. №6П

## Требования к техническому состоянию и эксплуатации,

## ремонту и реконструкции источников противопожарного водоснабжения

1. Требования к техническому состоянию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения ( далее -  ИНППВ)

1.1. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии, обеспечивающем возможность их круглосуточной, бесперебойной эксплуатации для нужд пожаротушения, а также иметь освещение и быть оборудованы соответствующими указателями. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

1.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием, шириной 6 метров. При наличии сухого и мокрого колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.

1.4. Водонапорные башни оборудуются патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

1.5. Противопожарные проруби должны быть размером не менее 0,6 x 0,6 м. К проруби обеспечивается подъезд (настил, намораживание льда), выдерживающий вес основной пожарной техники, шириной 6 метров.

1.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 x 12 метров. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 метров. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 метра. В зимнее время при замерзании прорубается прорубь размером не менее 0,6 x 0,6 м, а пирс очищается от снега и льда.

1.7. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

1.8. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

1.9. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

1.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать при тушении пожаров, при проведении занятий и учений (по согласованию с Государственной противопожарной службой), проверке их работоспособности.

### 2. Ремонт и реконструкция ИНППВ

2.1. Орган местного самоуправления, специально уполномоченный на решение задач в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а также предприятие или организация, в чьем ведении находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, ответственны за восстановление их надлежащего технического состояния и функционирования. При необходимости проведения капитального ремонта или замены водоисточника, о сроках работ уведомляется Государственная противопожарная служба.

2.2Администрация Никольского сельсовета несет ответственность за восстановление, надлежащее техническое состояние и функционирование открытых водных источников.

2.2. Реконструкция, капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, за исключением естественных и искусственных водоемов, производится только на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с эксплуатирующей организацией.

2.3. Реконструкция и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, за исключением естественных и искусственных водоемов, осуществляется организациями, имеющими соответствующие, установленные законодательством Российской Федерации, допуски на проведение строительно-монтажных работ.

2.4. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения, за исключением естественных и искусственных водоемов, после реконструкции и ремонта не должны быть ниже предусмотренных ранее.

2.5. При осуществлении реконструкции или ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения, за исключением естественных и искусственных водоемов, следует предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие отсутствие воды на отключенных участках (объектах), территориях.

2.6. После реконструкции или ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения, производится их приемка, а также пробные заборы воды из пожарных водоемов, водонапорных башен пожарной техникой, и испытание на водоотдачу пожарных гидрантов.