ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Абанского муниципального округа

Красноярского края

на период 2026 – 2041 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

г. Красноярск – 2026 г.

Оглавление

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	16

СОКРАЩЕНИЯ	19

ВВЕДЕНИЕ	20

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	23

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	23

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	23

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	24

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	25

1.1.4 Зоны действия производственных котельных	27

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	27

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	28

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	28

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	32

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	34

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	35

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	36

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	39

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	39

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	39

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	40

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	41

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	41

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	41

1.2.13 Иная информация, в том числе:	41

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	44

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	44

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	46

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	54

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	65

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	65

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	65

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	68

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	70

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	71

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	72

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	72

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	74

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	75

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	77

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	79

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	80

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	80

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	80

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	81

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	81

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	81

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	81

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	82

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	82

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	82

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	82

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	83

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	83

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	84

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	84

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	85

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	85

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	87

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	87

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	87

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	88

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	89

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	89

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	97

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	98

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	98

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	102

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	103

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	103

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	103

1.8.6 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	104

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа	104

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	105

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	105

1.9.2 Частота отключений потребителей	106

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	106

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	106

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"	107

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	107

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего муниципального округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)	107

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	109

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	110

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	110

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	111

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	111

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	112

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	112

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	112

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	112

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	112

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	113

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	113

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	113

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	113

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	114

Часть 1.	ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	114

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	115

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	115

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	118

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	119

Часть	6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	119

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	119

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ	120

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	120

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ	121

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	121

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	123

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	123

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	128

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	129

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	130

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ) ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	130

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	133

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	133

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	135

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 6 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 4 И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ" (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ТАКЖЕ РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	135

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	140

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	140

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	140

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	140

Часть 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	140

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	141

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	141

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	141

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	141

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	142

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	142

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	142

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	142

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	142

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	143

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	143

Часть 11.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	143

Часть 12.  ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	143

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	143

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	143

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	143

Часть 16. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ	151

Часть 17. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	151

Часть 18. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	151

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	151

Часть 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	151

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	152

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	152

Часть 2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	152

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	152

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	152

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	152

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	153

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	153

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	153

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	156

Часть 9. МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ	157

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	157

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	157

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	157

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	157

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	157

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	158

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	158

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	159

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	159

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	161

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	162

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	162

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ	164

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ	164

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	164

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	164

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	165

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	166

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	166

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	167

Часть 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ	167

Часть 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ	167

Часть 8. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 100 Гкал/ч И БОЛЕЕ) НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ, РАСЧЕТА ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТКАЗЕ ГОЛОВНОГО УЧАСТКА ТЕПЛОПРОВОДА НА ОДНОМ (С НАИБОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ) ИЗ ВЫВОДОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ НА ОДНОМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАБОТАЮЩИМИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, В РЕЖИМЕ ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКИ ВОДОРАЗДЕЛА (БЕЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ)	168

Часть 9. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	168

Часть 10. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	168

Часть 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	169

Часть 12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	169

Часть 13. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	169

Часть 14. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	169

Часть 15. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	169

Часть 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ	175

Часть 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАМЕНЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОТКАЗА, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	175

Часть 18. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	176

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	177

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	177

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	180

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	180

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	180

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	181

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	184

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	184

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	184

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	184

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	188

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	188

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	188

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	189

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	191

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	194

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	194

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	196

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	196

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	196

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	203

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	203

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	203

Часть 2. ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	203

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	203

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Схеме теплоснабжения используются термины со следующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Базовый период | Год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения | Теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения | Вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии. |
| Элемент территориального деления | Территория муниципального образования или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория муниципального образования, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Система централизованного теплоснабжения | Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяжённости наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. |
| Ведомственные котельные | Котельная, принадлежащая не теплоснабжающей организации, а конкретному ведомству, предприятию или учреждению и предназначенная в первую очередь для обеспечения их собственных объектов. |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии. |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии. |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков. |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

МО – муниципальное образование;

Схема ТС – схема теплоснабжения;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

ТСО – теплоснабжающая организация;

РЭТД – расчетный элемент территориального деления;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ОЭТС – организация, эксплуатирующая тепловые сети;

НТД – нормативно-техническая документация;

МКД – многоквартирные дома;

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство;

ОДПУ – общедомовые приборы учёта

ВПУ – водоподготовительная установка;

НС – насосная станция;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

АИТП - автоматизированный индивидуальный тепловой пункт;

ТК – тепловая камера, тепловой колодец;

ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации;

АСДУ – автоматическая система диспетчерского управления;

ОНЗТ - общий нормативный запас топлива;

ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас топлива;

РТМ – располагаемая мощность источника тепловой энергии

УТМ – установленная мощность источника тепловой энергии;

ТЭ – тепловая энергия;

ГВС - горячее водоснабжение;

ЭМ – электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

ВВЕДЕНИЕ

На основании Закона Красноярского края от 15.05.2025 №9-3914 о территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае произошли следующие изменения:

1. Образовать Абанский муниципальный округ Красноярского края (далее - Абанский муниципальный округ) в границах, совпадающих с границами существовавшего по состоянию на день вступления в силу Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" Абанского муниципального района Красноярского края (далее - Абанский район), установленными Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2755 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Абанский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований".

2. Установить, что в состав муниципального образования Абанский муниципальный округ входят сельские населенные пункты поселок Абан, деревня Алексеевка, село Апано-Ключи, деревня Белая Таежка, деревня Белоглинная, село Березовка, деревня Бирюса, поселок Борзово, деревня Борки, деревня Быстровка, село Вознесенка, деревня Воробьевка, поселок Восток, деревня Высокогородецк, поселок Гагарина, поселок Городок, деревня Денисовка, село Долгий Мост, деревня Долженовка, деревня Ермаковка, село Залипье, село Заозерка, деревня Зимник, деревня Каменка, деревня Канарай, деревня Красный Яр, деревня Кунгул, деревня Лазарево, деревня Малкас, деревня Матвеевка, деревня Мачино, село Никольск, деревня Новогеоргиевка, деревня Новокиевлянка, село Новоуспенка, деревня Ношино, деревня Огурцы, поселок Озерный, село Петропавловка, поселок Пея, село Плахино, село Покатеево, село Покровка, поселок Почет, деревня Пушкино, село Самойловка, деревня Сенное, деревня Средние Мангареки, деревня Стерлитамак, деревня Суздалево, деревня Троицк, деревня Тулень, село Турово, деревня Успенка, поселок Усть-Панакачет, село Устьянск, село Хандальск, поселок Хиндичет, поселок Чигашет, деревня Шивера.

3. Определить административным центром муниципального образования Абанский муниципальный округ поселок Абан.

4. Муниципальное образование Абанский муниципальный округ считается образованным со дня вступления в силу настоящего Закона.

5. Муниципальные образования Абанский сельсовет, Апано-Ключинский сельсовет, Березовский сельсовет, Вознесенский сельсовет, Долгомостовский сельсовет, Заозерновский сельсовет, Никольский сельсовет, Новоуспенский сельсовет, Петропавловский сельсовет, Покатеевский сельсовет, Покровский сельсовет, Почетский сельсовет, Самойловский сельсовет, Туровский сельсовет, Устьянский сельсовет, Хандальский сельсовет, входящие в состав Абанского района, и Абанский район утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона.

На территории Абанского муниципального округа за РЭТД принимается территория в границах населенного пункта. Перечень РЭТД представлен в таблице ниже.

Таблица 1 – Перечень РЭТД на территории Абанского муниципального округа

| Название населенного пункта в составе МО | Наименование РЭТД | Наличие централизованной системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| п. Абан | РЭТД п. Абан | да |
| д. Алексеевка | РЭТД д. Алексеевка | нет |
| с. Апано-Ключи | РЭТД с. Апано-Ключи | нет |
| д. Белая Таежка | РЭТД д. Белая Таежка | нет |
| д. Белоглинная | РЭТД д. Белоглинная | нет |
| с. Березовка | РЭТД с. Березовка | нет |
| д. Бирюса | РЭТД д. Бирюса | нет |
| п. Борзово | РЭТД п. Борзово | нет |
| д. Борки | РЭТД д. Борки | нет |
| д. Быстровка | РЭТД д. Быстровка | нет |
| с. Вознесенка | РЭТД с. Вознесенка | нет |
| д. Воробьевка | РЭТД д. Воробьевка | нет |
| п. Восток | РЭТД п. Восток | нет |
| д. Высокогородецк | РЭТД д. Высокогородецк | нет |
| п. Гагарина | РЭТД п. Гагарина | нет |
| п. Городок | РЭТД п. Городок | нет |
| д. Денисовка | РЭТД д. Денисовка | нет |
| с. Долгий Мост | РЭТД с. Долгий Мост | нет |
| д. Долженовка | РЭТД д. Долженовка | нет |
| д. Ермаковка | РЭТД д. Ермаковка | нет |
| с. Залипье | РЭТД с. Залипье | нет |
| с. Заозерка | РЭТД с. Заозерка | нет |
| д. Зимник | РЭТД д. Зимник | нет |
| д. Каменка | РЭТД д. Каменка | нет |
| д. Канарай | РЭТД д. Канарай | нет |
| д. Красный Яр | РЭТД д. Красный Яр | нет |
| д. Кунгул | РЭТД д. Кунгул | нет |
| д. Лазарево | РЭТД д. Лазарево | нет |
| д. Малкас | РЭТД д. Малкас | нет |
| д. Матвеевка | РЭТД д. Матвеевка | нет |
| д. Мачино | РЭТД д. Мачино | нет |
| с. Никольск | РЭТД с. Никольск | нет |
| д. Огурцы | РЭТД д. Огурцы | нет |
| п. Озерный | РЭТД п. Озерный | нет |
| с. Петропавловка | РЭТД с. Петропавловка | нет |
| п. Пея | РЭТД п. Пея | нет |
| с. Плахино | РЭТД с. Плахино | нет |
| с. Покатеево | РЭТД с. Покатеево | нет |
| с. Покровка | РЭТД с. Покровка | нет |
| п. Почет | РЭТД п. Почет | нет |
| д. Пушкино | РЭТД д. Пушкино | нет |
| с. Самойловка | РЭТД с. Самойловка | нет |
| д. Сенное | РЭТД д. Сенное | нет |
| д. Средние Мангареки | РЭТД д. Средние Мангареки | нет |
| д. Стерлитамак | РЭТД д. Стерлитамак | нет |
| д. Суздалево | РЭТД д. Суздалево | нет |
| д. Троицк | РЭТД д. Троицк | нет |
| д. Тулень | РЭТД д. Тулень | нет |
| с. Турово | РЭТД с. Турово | нет |
| д. Успенка | РЭТД д. Успенка | нет |
| п. Усть-Панакачет | РЭТД п. Усть-Панакачет | нет |
| с. Устьянск | РЭТД с. Устьянск | нет |
| с. Хандальск | РЭТД с. Хандальск | нет |
| п. Хиндичет | РЭТД п. Хиндичет | нет |
| п. Чигашет | РЭТД п. Чигашет | нет |
| д. Шивера | РЭТД д. Шивера | нет |

Исходя из предоставленных данных, указанных в таблице выше из 56 населённых пунктов входящих в состав Абанского муниципального округа в 55 населённых пунктах отсутствует централизованное теплоснабжение.

Для разрабатываемой Схемы теплоснабжения Абанского муниципального округа Красноярского края базовым годом является 2025.

На момент разработки Схемы теплоснабжения Генеральный план для Абанского муниципального округа отсутствует.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории Абанского муниципального округа деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 2 организации от 12 источников тепловой энергии, представленных ниже:

  - Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Абанского района» (далее по тексту – ООО «ЖКХ Абанского района»)

  - Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (далее по тексту –ГПКК «ЦРКК»)

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Наименование РЭТД | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| 1 | РЭТД п. Абан | Котельная №1 | производство / передача |
| 2 |  | Котельная №3 | производство / передача |
| 3 |  | Котельная №4 | производство / передача |
| 4 |  | Котельная №5 | производство / передача |
| 5 |  | Котельная №6 | производство / передача |
| 6 |  | Котельная №7 | производство / передача |
| 7 |  | Котельная №8 | производство / передача |
| 8 |  | Котельная №9 | производство / передача |
| 9 |  | Котельная №10 | производство / передача |
| 10 |  | Котельная №11 | производство / передача |
| 11 |  | Котельная №12 | производство / передача |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| 1 | РЭТД п. Абан | Котельная № 1 | производство / передача |

Карты-схемы муниципального округа с делением муниципального округа на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности ЕТО указаны в приложении 2 графические материалы.

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Теплоснабжающая организация – организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии и продажа потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной тепловой энергии (мощности). Данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей.

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

Структура зон деятельности ЕТО представлен в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| Наименование РЭТД | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| РЭТД п. Абан | Котельная №1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №3 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №4 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №5 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №6 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №7 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №8 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №9 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №10 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №11 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
|  | Котельная №12 | ООО «ЖКХ Абанского района» | ООО «ЖКХ Абанского района» | отсутствует |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| РЭТД п. Абан | Котельная № 1 | ГПКК «ЦРКК» | ГПКК «ЦРКК» | отсутствует |

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

На территории Абанского муниципального округа действуют локальные котельные, не входящие в зону деятельности ЕТО, которые отапливают муниципальные учреждения. Информация по источникам тепловой энергии представлена ниже:

Таблица 1.1.3.1 – Локальные котельные Абанского муниципального округа

| Объект/адрес | Наименование организации обслуживающий источник |
| --- | --- |
| Котельная №1 с. Никольск ул. Советская, 37 | Администрация Никольского сельсовета |
| Котельная № 2 с. Никольск ул. Молодежная, 28Б |  |
| Котельная с. Алексеевка ул. Трактовая, |  |
| Котельная с. Вознесенка, ул. Центральная, 30Б | Администрация Вознесенского сельсовета |
| Котельная с. Новоуспенка ул. Ал. Лебедя. 25В | Администрация Новоуспенского сельсовета |
| Котельная д. Зимник ул. Советская.35А |  |
| Котельная № 1 с. Хандальск ул. Школьная. 20 | Администрация Хандальского сельсовета |
| Котельная № 2 с. Хандальск ул. Центральная. 29 |  |
| Котельная №3 с. Хандальск ул. Школьная. 10А |  |
| Котельная п. Борзово ул. Железнодорожников. 2 |  |
| Котельная №1 с Устьянск ул. Мира, 29 | Администрация Устьянского сельсовета |
| Котельная с Успенка ул. Новая. д.4А |  |
| Котельная № 1 д. Денисовка ул. Школьная |  |
| Котельная № 2 д. Денисовка ул. Почтовая, 28 стр1 |  |
| Котельная д. Красный Яр ул. Школьная, 6, пом1 |  |
| Котельная № 1 с. Долгий Мост ул. А. Помозова. 8А | Администрация Долглмостовского сельсовета |
| Котельная № 2 с. Долгий Мост ул. А. Сурикова. 3Б пом 2 |  |
| Котельная № 3 с. Долгий Мост ул. А. Заречная. 28В пом 2 |  |
| Котельная № 4 с. Долгий Мост ул. Первомайская, 1 стр, 2 |  |
| Котельная (электро) с. Заозерка ул. Советская, 9 | Администрация Заозерновского сельсовета |
| Котельная д. Стерлитамак ул. Центральная, 20А |  |
| Котельная № 1 с. Березовка ул. Новая. 6А | Администрация Березовского сельсовета |
| Котельная № 2 с. Березовка ул. Новая. 11А |  |
| Котельная д. Ношино |  |
| Котельная № 1 п. Почет ул. Советская.2 | Администрация Почетского сельсовета |
| Котельная № 2 п. Почет ул. Победы.10 |  |
| Котельная № 3 п. Почет ул. Новая, 16 |  |
| Котельная п. Чигашет. ул. Школьная, 39 |  |
| Котельная п. Плахино. ул. Школьная, 47А, стр 2 |  |
| Котельная д. Бирюса. ул. Новая, 13А |  |
| Котельная № 1 с. Самойловка. ул. Советская. 49 | Администрация Самойловского сельсовета |
| Котельная № 2 с. Самойловка. ул. Советская, 101 |  |
| Котельная № 3 с. Самойловка. ул. Советская |  |
| Котельная с. Залипье ул. Молодежная. 15 пом 1 | Администрация Туровского сельсовета |
| Котельная (электро) с. Турово ул. Советская. 48 |  |
| Котельная № 1 с. Покатеево ул. Молодежная. 15 пом 1 | Администрация Покатеевского сельсовета |
| Котельная № 2 с. Покатеево ул. Советская |  |
| Котельная № 3 с. Покатеево ул. Советская, 32 |  |
| Котельная № 1 с. Апано-Ключи ул. Советская. 39А | Администрация Апано-Ключинского сельсовета |
| Котельная № 2 с. Апано-Ключи ул. Советская. 31 |  |
| Котельная с. Покровка | Администрация Покровского сельсовета |
| Котельная с. Петропавловка, ул. Советская, 30б | Администрация Петропавловского сельсовета |
| Котельная д. Канарай. ул. Подгорная. 26 |  |
| Котельная, п. Гагарина. ул. Молодежная. 16 |  |
| Котельная,д.Борки. ул. Лесная. 24 |  |

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения охватывают те части территории муниципального округа, где отсутствует централизованное теплоснабжение (деревня Алексеевка, село Апано-Ключи, деревня Белая Таежка, деревня Белоглинная, село Березовка, деревня Бирюса, поселок Борзово, деревня Борки, деревня Быстровка, село Вознесенка, деревня Воробьевка, поселок Восток, деревня Высокогородецк, поселок Гагарина, поселок Городок, деревня Денисовка, село Долгий Мост, деревня Долженовка, деревня Ермаковка, село Залипье, село Заозерка, деревня Зимник, деревня Каменка, деревня Канарай, деревня Красный Яр, деревня Кунгул, деревня Лазарево, деревня Малкас, деревня Матвеевка, деревня Мачино, село Никольск, деревня Новогеоргиевка, деревня Новокиевлянка, село Новоуспенка, деревня Ношино, деревня Огурцы, поселок Озерный, село Петропавловка, поселок Пея, село Плахино, село Покатеево, село Покровка, поселок Почет, деревня Пушкино, село Самойловка, деревня Сенное, деревня Средние Мангареки, деревня Стерлитамак, деревня Суздалево, деревня Троицк, деревня Тулень, село Турово, деревня Успенка, поселок Усть-Панакачет, село Устьянск, село Хандальск, поселок Хиндичет, поселок Чигашет, деревня Шивера).

Нецентрализованная система теплоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой теплоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется посредством печей на твердом топливе, индивидуальных электрокотлов.

Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в Абанском муниципальном округе приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Абан, ул. Пионерская, 2В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | 0,3340 | 1,2510 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 4 | КВ-ТР-0,3 | 1 | 2020 | 0,2490 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Котельная №3, п. Абан, ул. 1 Мая, 44А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,3340 | 1,0020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2023 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Котельная №4, п. Абан, ул. В. Турова зд. 8 стр.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТР-0,3 | 1 | 2008 | 0,2490 | 0,3920 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | КВ «Универсал 6М» | 1 | 1986 | 0,1430 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Котельная №5, п. Абан, ул. Пионерская, 2В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | 0,3340 | 1,2510 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2023 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 4 | КВ-ТР-0,3 | 1 | 2025 | 0,2490 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Котельная №6, п. Абан, пер. Коммунальный, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е-0,1-9,0 Р3 | 1 | 2008 | 0,5450 | 0,5450 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7, п. Абан, ул. 1 Мая, 101А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-1,5К | 1 | 2020 | 1,5000 | 5,5200 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | КВ-1,5К | 1 | 2005 | 1,5000 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | КВр-1,74 | 1 | 2025 | 1,2600 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 4 | КВр-1,74 | 1 | 2023 | 1,2600 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Котельная №8, п. Абан, ул. Гоголя, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | 0,3340 | 1,8420 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 4 | КВ «Унивесал-6М» | 1 | 1994 | 0,2800 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 5 | КВ «Унивесал-6М» | 1 | 1997 | 0,2800 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 6 | КВ «Унивесал-6М» | 1 | 1999 | 0,2800 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Котельная №9, п. Абан, ул. Д-Бедного, 108В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | 0,3340 | 0,9170 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | КВ-ТР-0,3 | 1 | 2023 | 0,2490 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Котельная №10, п. Абан, ул. Больничная, 26Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 2023 | 0,5160 | 3,4120 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 2023 | 0,5160 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | КВ «Энергия-3М» | 1 | 1990 | 0,3400 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 4 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2025 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 5 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 6 | КВ «Энергия-3М» | 1 | 1990 | 0,3400 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 7 | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,5160 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 8 | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,5160 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Котельная №11, п. Абан, ул. Горняков , 14А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 2025 | 0,5160 | 2,0640 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 2025 | 0,5160 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,5160 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 4 | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 2024 | 0,5160 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Котельная №12, п. Абан, ул. Красная, 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2025 | 0,3340 | 1,6700 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2023 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 4 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 5 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2021 | 0,3340 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 44 |  | 19,8660 | 19,8660 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, п. Абан, ул. 1 Мая, 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8ТТ | 1 | 2019 | 0,6880 | 2,0640 | 238,0000 | 54,0000 | 238,0000 | н/д |
| 2 | КВр-0,8ТТ | 1 | 2019 | 0,6880 |  | 238,0000 | 80,0000 |  | н/д |
| 3 | КВр-0,8КБ | 1 | 2019 | 0,6880 |  | 238,0000 | 80,0000 |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 3 |  | 2,0640 | 2,0640 |  |  |  |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, п. Абан, ул. Пионерская, 2В | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 | 1,2510 |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | КВ-ТР-0,3 | 1 | 0,2490 |  |
| 2 | Котельная №3, п. Абан, ул. 1 Мая, 44А | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 | 1,0020 |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
| 3 | Котельная №4, п. Абан, ул. В. Турова зд. 8 стр.5 | КВ-ТР-0,3 | 1 | 0,2490 | 0,3920 |
|  |  | КВ «Универсал 6М» | 1 | 0,1430 |  |
| 4 | Котельная №5, п. Абан, ул. Пионерская, 2В | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 | 1,2510 |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | КВ-ТР-0,3 | 1 | 0,2490 |  |
| 5 | Котельная №6, п. Абан, пер. Коммунальный, 5 стр.1 | Е-0,1-9,0 Р3 | 1 | 0,5450 | 0,5450 |
| 6 | Котельная №7, п. Абан, ул. 1 Мая, 101А | КВ-1,5К | 1 | 1,5000 | 5,5200 |
|  |  | КВ-1,5К | 1 | 1,5000 |  |
|  |  | КВр-1,74 | 1 | 1,2600 |  |
|  |  | КВр-1,74 | 1 | 1,2600 |  |
| 7 | Котельная №8, п. Абан, ул. Гоголя, 1А | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 | 1,8420 |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | КВ «Унивесал-6М» | 1 | 0,2800 |  |
|  |  | КВ «Унивесал-6М» | 1 | 0,2800 |  |
|  |  | КВ «Унивесал-6М» | 1 | 0,2800 |  |
| 8 | Котельная №9, п. Абан, ул. Д-Бедного, 108В | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 | 0,9170 |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | КВ-ТР-0,3 | 1 | 0,2490 |  |
| 9 | Котельная №10, п. Абан, ул. Больничная, 26Б | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 0,5160 | 3,4120 |
|  |  | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 0,5160 |  |
|  |  | КВ «Энергия-3М» | 1 | 0,3400 |  |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | КВ «Энергия-3М» | 1 | 0,3400 |  |
|  |  | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 0,5160 |  |
|  |  | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 0,5160 |  |
| 10 | Котельная №11, п. Абан, ул. Горняков , 14А | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 0,5160 | 2,0640 |
|  |  | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 0,5160 |  |
|  |  | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 0,5160 |  |
|  |  | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 0,5160 |  |
| 11 | Котельная №12, п. Абан, ул. Красная, 136 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 | 1,6700 |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 0,3340 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 44 | 19,8660 | 19,8660 |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, п. Абан, ул. 1 Мая, 193 | КВр-0,8ТТ | 1 | 0,6880 | 2,0640 |
|  |  | КВр-0,8ТТ | 1 | 0,6880 |  |
|  |  | КВр-0,8КБ | 1 | 0,6880 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 | 2,0640 | 2,0640 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Абанского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1,2510 | 0,3310 | 0,9200 | 0,0050 | 0,9150 |
| 2 | Котельная №3 | 1,0020 | 0,5310 | 0,4710 | 0,0050 | 0,4660 |
| 3 | Котельная №4 | 0,3920 | 0,1450 | 0,2470 | 0,0030 | 0,2440 |
| 4 | Котельная №5 | 1,2510 | 0,3090 | 0,9420 | 0,0070 | 0,9350 |
| 5 | Котельная №6 | 0,5450 | 0,1090 | 0,4360 | 0,0050 | 0,4310 |
| 6 | Котельная №7 | 5,5200 | 0,7180 | 4,8020 | 0,0230 | 4,7790 |
| 7 | Котельная №8 | 1,8420 | 0,7700 | 1,0720 | 0,0050 | 1,0670 |
| 8 | Котельная №9 | 0,9170 | -0,2000 | 1,1170 | 0,0120 | 1,1050 |
| 9 | Котельная №10 | 3,4120 | 1,3300 | 2,0820 | 0,0350 | 2,0470 |
| 10 | Котельная №11 | 2,0640 | 0,7810 | 1,2830 | 0,0070 | 1,2760 |
| 11 | Котельная №12 | 1,6700 | 0,5820 | 1,0880 | 0,0190 | 1,0690 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 19,8660 | 5,4060 | 14,4600 | 0,1260 | 14,3340 |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 2,0640 | 0,0200 | 2,0440 | 0,0220 | 2,0220 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 2,0640 | 0,0200 | 2,0440 | 0,0220 | 2,0220 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 4255,0000 | 0,0000 | 4255,0000 | Уголь | н/д |
| 2 | Котельная №3 | 1380,0000 | 0,0000 | 1380,0000 | Уголь | н/д |
| 3 | Котельная №4 | 397,0000 | 0,0000 | 397,0000 | Уголь | н/д |
| 4 | Котельная №5 | 5668,0000 | 0,0000 | 5668,0000 | Уголь | н/д |
| 5 | Котельная №6 | 1360,0000 | 0,0000 | 1360,0000 | Уголь | н/д |
| 6 | Котельная №7 | 11963,0000 | 0,0000 | 11963,0000 | Уголь | н/д |
| 7 | Котельная №8 | 2880,0000 | 0,0000 | 2880,0000 | Уголь | н/д |
| 8 | Котельная №9 | 2548,0000 | 0,0000 | 2548,0000 | Уголь | н/д |
| 9 | Котельная №10 | 6163,0000 | 0,0000 | 6163,0000 | Уголь | н/д |
| 10 | Котельная №11 | 4573,0000 | 0,0000 | 4573,0000 | Уголь | н/д |
| 11 | Котельная №12 | 4895,0000 | 0,0000 | 4895,0000 | Уголь | н/д |
| ИТОГО по ЕТО |  | 46082,0000 | 0,0000 | 46082,0000 |  | 0,0000 |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 2068,6930 | 130,7290 | 1937,9640 | Уголь | 501,8000 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 2068,6930 | 130,7290 | 1937,9640 |  | 501,8000 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, п. Абан, ул. Пионерская, 2В | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ-ТР-0,3 | 1 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №3, п. Абан, ул. 1 Мая, 44А | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2023 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №4, п. Абан, ул. В. Турова зд. 8 стр.5 | КВ-ТР-0,3 | 1 | 2008 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ «Универсал 6М» | 1 | 1986 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №5, п. Абан, ул. Пионерская, 2В | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2023 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ-ТР-0,3 | 1 | 2025 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №6, п. Абан, пер. Коммунальный, 5 стр.1 | Е-0,1-9,0 Р3 | 1 | 2008 | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №7, п. Абан, ул. 1 Мая, 101А | КВ-1,5К | 1 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ-1,5К | 1 | 2005 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,74 | 1 | 2025 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,74 | 1 | 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №8, п. Абан, ул. Гоголя, 1А | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Квр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ «Унивесал-6М» | 1 | 1994 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ «Унивесал-6М» | 1 | 1997 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ «Унивесал-6М» | 1 | 1999 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №9, п. Абан, ул. Д-Бедного, 108В | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ-ТР-0,3 | 1 | 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №10, п. Абан, ул. Больничная, 26Б | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 2023 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 2023 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ «Энергия-3М» | 1 | 1990 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2025 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ «Энергия-3М» | 1 | 1990 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,6-95 ОУР | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №11, п. Абан, ул. Горняков , 14А | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 2025 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 2025 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр0,6-95 ОУР | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12, п. Абан, ул. Красная, 136 | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2025 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2023 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,4-95 ОУР | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 44 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, п. Абан, ул. 1 Мая, 193 | КВр-0,8ТТ | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,8ТТ | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,8КБ | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 |  |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Абанского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Абанского муниципального округа – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1,2510 | 4255,0000 | 3401,2790 |
| 2 | Котельная №3 | 1,0020 | 1380,0000 | 1377,2455 |
| 3 | Котельная №4 | 0,3920 | 397,0000 | 1012,7551 |
| 4 | Котельная №5 | 1,2510 | 5668,0000 | 4530,7754 |
| 5 | Котельная №6 | 0,5450 | 1360,0000 | 2495,4128 |
| 6 | Котельная №7 | 5,5200 | 11963,0000 | 2167,2101 |
| 7 | Котельная №8 | 1,8420 | 2880,0000 | 1563,5179 |
| 8 | Котельная №9 | 0,9170 | 2548,0000 | 2778,6260 |
| 9 | Котельная №10 | 3,4120 | 6163,0000 | 1806,2720 |
| 10 | Котельная №11 | 2,0640 | 4573,0000 | 2215,6008 |
| 11 | Котельная №12 | 1,6700 | 4895,0000 | 2931,1377 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 19,8660 | 46082,0000 |  |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 2,0640 | 2068,6930 | 1002,2737 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 2,0640 | 2068,6930 |  |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Абанского муниципального округа осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» отпущенного в сеть:

- Котельная №1 – расчетный

- Котельная №3 – расчетный

- Котельная №4 – расчетный

- Котельная №5 – расчетный

- Котельная №6 – расчетный

- Котельная №7 – расчетный

- Котельная №8 – расчетный

- Котельная №9 – расчетный

- Котельная №10 – расчетный

- Котельная №11 – расчетный

- Котельная №12 – расчетный

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» отпущенного в сеть:

- Котельная № 1 - расчетный

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В таблице 1.2.10.1 отражены источники тепловой энергии на которых в ретроспективный период произошли технологических нарушений, аварий и инциденты.

На остальных 11 источниках тепловой энергии в период 2021-2025 гг. технологические нарушения, аварии и инциденты отсутствовали.

Таблица 1.2.10.1 - Динамика прекращения теплоснабжения котельных в зоне деятельности ЕТО (изменение кол-ва прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0000 |
| 2022 | 4 | 36,0000 |
| 2023 | 5 | 120,0000 |
| 2024 | 5 | 120,0000 |
| 2025 | 0 | 0,0000 |

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения Абанского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Абанского муниципального округа отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | Уголь | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №3 | Уголь | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №4 | Уголь | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №5 | Уголь | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №6 | Уголь | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №7 | Уголь | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №8 | Уголь | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №9 | Уголь | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №10 | Уголь | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №11 | Уголь | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12 | Уголь | н/д | н/д |
|  | Всего Уголь |  |  | 0,0000 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 0,0000 |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Уголь | 4060,0000 | 501,8000 |
|  | Всего Уголь |  |  | 501,8000 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 501,8000 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

д) описание эксплуатационных показателей функционирования источника.

Описание эксплуатационных показателей по каждой котельной представлены в приложении, а в таблице ниже представлены параметры по зоне действия ЕТО.

Таблица 1.2.13.2 - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 9,2508 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д |
| Собственные нужды | % | 0,0000 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,9477 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 7,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 242,5686 |
| Собственные нужды | % | 6,3194 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 267,5000 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 72,9834 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в Абанском муниципальном округе занимаются следующие организации:

1. ООО «ЖКХ Абанского района»;
	2. ГПКК «ЦРКК».

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 1991,0000 | - | 1991,0000 | 265,6720 |
| Котельная №3 | 724,0000 | - | 724,0000 | 80,6680 |
| Котельная №4 | 45,0000 | - | 45,0000 | 5,1300 |
| Котельная №5 | 1220,0000 | - | 1220,0000 | 175,0480 |
| Котельная №6 | 840,0000 | - | 840,0000 | 138,6600 |
| Котельная №7 | 2028,0000 | - | 2028,0000 | 409,8520 |
| Котельная №8 | 1105,0000 | - | 1105,0000 | 181,9540 |
| Котельная №9 | 1128,0000 | - | 1128,0000 | 167,1400 |
| Котельная №10 | 4245,0000 | - | 4245,0000 | 705,8760 |
| Котельная №11 | 3751,0000 | - | 3751,0000 | 588,7280 |
| Котельная №12 | 2480,0000 | - | 2480,0000 | 422,2440 |
| Итого | 19557,0000 | 0,0000 | 19557,0000 | 3140,9720 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 1047,0000 | - | 1047,0000 | 142,3500 |
| Итого | 1047,0000 | 0,0000 | 1047,0000 | 142,3500 |

Зона деятельности ООО «ЖКХ Абанского района»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «ЖКХ Абанского района» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная №1 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 3982,000 м и материальной характеристикой 265,672 м2.

2.) Котельная №3 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1448,000 м и материальной характеристикой 80,668 м2.

3.) Котельная №4 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 90,000 м и материальной характеристикой 5,130 м2.

4.) Котельная №5 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2440,000 м и материальной характеристикой 175,048 м2.

5.) Котельная №6 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1680,000 м и материальной характеристикой 138,660 м2.

6.) Котельная №7 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4056,000 м и материальной характеристикой 409,852 м2.

7.) Котельная №8 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2210,000 м и материальной характеристикой 181,954 м2.

8.) Котельная №9 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2256,000 м и материальной характеристикой 167,140 м2.

9.) Котельная №10 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 8490,000 м и материальной характеристикой 705,876 м2.

10.) Котельная №11 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 7502,000 м и материальной характеристикой 588,728 м2.

11.) Котельная №12 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4960,000 м и материальной характеристикой 422,244 м2.

Зона деятельности ГПКК «ЦРКК»

Тепловые сети, эксплуатируемые ГПКК «ЦРКК» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная № 1 п. Абан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2094,000 м и материальной характеристикой 142,350 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в приложении 1.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей организации ООО «ЖКХ Абанского района»

1.3.2.1 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №1

1.3.2.2 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №3

1.3.2.3 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №4

1.3.2.4 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №5

1.3.2.5 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №6

1.3.2.6 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №7

1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №8

1.3.2.8 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №9

1.3.2.9 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №10

1.3.2.10 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №11

1.3.2.11 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №12

Схемы тепловых сетей организации ГПКК «ЦРКК»

1.3.2.12 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 1

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| Котельная №1 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 112,00 | 3,584 |
| 45 | 1470,00 | 66,150 |
| 57 | 944,00 | 53,808 |
| 76 | 518,00 | 39,368 |
| 89 | 168,00 | 14,952 |
| 108 | 584,00 | 63,072 |
| 133 | 186,00 | 24,738 |
| Всего от источника | 3982,00 | 265,672 |
| Котельная №3 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 394,00 | 12,608 |
| 45 | 146,00 | 6,570 |
| 57 | 426,00 | 24,282 |
| 76 | 464,00 | 35,264 |
| 108 | 18,00 | 1,944 |
| Всего от источника | 1448,00 | 80,668 |
| Котельная №4 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 57 | 90,00 | 5,130 |
| Всего от источника | 90,00 | 5,130 |
| Котельная №5 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 180,00 | 5,760 |
| 45 | 808,00 | 36,360 |
| 57 | 516,00 | 29,412 |
| 76 | 200,00 | 15,200 |
| 89 | 163,00 | 14,507 |
| 108 | 96,00 | 10,368 |
| 133 | 477,00 | 63,441 |
| Всего от источника | 2440,00 | 175,048 |
| Котельная №6 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 120,00 | 3,840 |
| 57 | 660,00 | 37,620 |
| 108 | 900,00 | 97,200 |
| Всего от источника | 1680,00 | 138,660 |
| Котельная №7 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 28,00 | 0,896 |
| 45 | 728,00 | 32,760 |
| 57 | 1048,00 | 59,736 |
| 76 | 298,00 | 22,648 |
| 89 | 290,00 | 25,810 |
| 108 | 434,00 | 46,872 |
| 133 | 648,00 | 86,184 |
| 159 | 210,00 | 33,390 |
| 273 | 372,00 | 101,556 |
| Всего от источника | 4056,00 | 409,852 |
| Котельная №8 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 230,00 | 7,360 |
| 57 | 506,00 | 28,842 |
| 76 | 420,00 | 31,920 |
| 108 | 1054,00 | 113,832 |
| Всего от источника | 2210,00 | 181,954 |
| Котельная №9 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 288,00 | 9,216 |
| 45 | 188,00 | 8,460 |
| 57 | 400,00 | 22,800 |
| 76 | 476,00 | 36,176 |
| 89 | 376,00 | 33,464 |
| 108 | 528,00 | 57,024 |
| Всего от источника | 2256,00 | 167,140 |
| Котельная №10 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 798,00 | 25,536 |
| 45 | 322,00 | 14,490 |
| 57 | 2396,00 | 136,572 |
| 76 | 282,00 | 21,432 |
| 89 | 230,00 | 20,470 |
| 108 | 4326,00 | 467,208 |
| 133 | 56,00 | 7,448 |
| 159 | 80,00 | 12,720 |
| Всего от источника | 8490,00 | 705,876 |
| Котельная №11 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 1352,00 | 43,264 |
| 40 | 526,00 | 21,040 |
| 45 | 882,00 | 39,690 |
| 57 | 1320,00 | 75,240 |
| 76 | 596,00 | 45,296 |
| 89 | 164,00 | 14,596 |
| 108 | 860,00 | 92,880 |
| 133 | 1146,00 | 152,418 |
| 159 | 656,00 | 104,304 |
| Всего от источника | 7502,00 | 588,728 |
| Котельная №12 |  |  |
| Сети отопления ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| 32 | 840,00 | 26,880 |
| 45 | 784,00 | 35,280 |
| 57 | 200,00 | 11,400 |
| 108 | 2940,00 | 317,520 |
| 159 | 196,00 | 31,164 |
| Всего от источника | 4960,00 | 422,244 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 39114,00 | 3140,972 |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |
| Сети отопления ГПКК «ЦРКК» |  |  |
| 25 | 270,00 | 6,750 |
| 40 | 198,00 | 7,920 |
| 50 | 880,00 | 44,000 |
| 80 | 76,00 | 6,080 |
| 100 | 246,00 | 24,600 |
| 125 | 424,00 | 53,000 |
| Всего от источника | 2094,00 | 142,350 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 2094,00 | 142,350 |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 3982,00 | 265,672 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 3982,00 | 265,672 |
| Котельная №3 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 1448,00 | 80,668 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1448,00 | 80,668 |
| Котельная №4 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 90,00 | 5,130 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 90,00 | 5,130 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 2440,00 | 175,048 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2440,00 | 175,048 |
| Котельная №6 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 1680,00 | 138,660 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1680,00 | 138,660 |
| Котельная №7 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 4056,00 | 409,852 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 4056,00 | 409,852 |
| Котельная №8 |  |  |  |
| Надземная | - | 140,00 | 15,120 |
| Канальная | - | 2070,00 | 166,834 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2210,00 | 181,954 |
| Котельная №9 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 2256,00 | 167,140 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2256,00 | 167,140 |
| Котельная №10 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 8490,00 | 705,876 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 8490,00 | 705,876 |
| Котельная №11 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 7502,00 | 588,728 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 7502,00 | 588,728 |
| Котельная №12 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 4960,00 | 422,244 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 4960,00 | 422,244 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | - | 39114,00 | 3140,972 |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| Надземная | - | 168,00 | 8,400 |
| Канальная | - | 1926,00 | 133,950 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2094,00 | 142,350 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | - | 2094,00 | 142,350 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| Котельная №1 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 3982,00 | 265,672 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 3982,00 | 265,672 |
| Котельная №3 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1448,00 | 80,668 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1448,00 | 80,668 |
| Котельная №4 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 90,00 | 5,130 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 90,00 | 5,130 |
| Котельная №5 |  |  |
| До 1990 | 387,00 | 24,715 |
| С 1991 по 1998 | 64,00 | 2,048 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1989,00 | 148,285 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2440,00 | 175,048 |
| Котельная №6 |  |  |
| До 1990 | 780,00 | 41,460 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 900,00 | 97,200 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1680,00 | 138,660 |
| Котельная №7 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 4056,00 | 409,852 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4056,00 | 409,852 |
| Котельная №8 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 514,00 | 34,928 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1696,00 | 147,026 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2210,00 | 181,954 |
| Котельная №9 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2256,00 | 167,140 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2256,00 | 167,140 |
| Котельная №10 |  |  |
| До 1990 | 2700,00 | 291,600 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 2926,00 | 148,932 |
| С 2004 | 2864,00 | 265,344 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 8490,00 | 705,876 |
| Котельная №11 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 7502,00 | 588,728 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 7502,00 | 588,728 |
| Котельная №12 |  |  |
| До 1990 | 956,00 | 103,248 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 4004,00 | 318,996 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4960,00 | 422,244 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 39114,00 | 3140,972 |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |
| До 1990 | 2094,00 | 142,350 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2094,00 | 142,350 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 2094,00 | 142,350 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

На территории Абанского муниципального округа отсутствуют тепловые пункты.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Организация ООО «ЖКХ Абанского района»

1.3.6.1 Котельная №1

Котельная №1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная №3

Котельная №3 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная №4

Котельная №4 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная №5

Котельная №5 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная №6

Котельная №6 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная №7

Котельная №7 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная №8

Котельная №8 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная №9

Котельная №9 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная №10

Котельная №10 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.10 Котельная №11

Котельная №11 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.11 Котельная №12

Котельная №12 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Организация ГПКК «ЦРКК»

1.3.6.12 Котельная № 1

Котельная № 1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/55.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику

Рисунок 1.3.7.1 – Температурный график Котельной №1, ул. 1 Мая, 193, стр.8

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| № | Год | Тип трубопровода | Протяженность, м | Кол-во отказов на тепловых сетях, шт. |  | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопительный период | Период испытаний |  |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул. 1 Мая, 193 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021 | Распределительные | 2,094 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2022 | Распределительные | 2,094 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 2023 | Распределительные | 2,094 | 1 | 0 | 48,00 |
| 4 | 2024 | Распределительные | 2,094 | 1 | 0 | 360,00 |
| 5 | 2025 | Распределительные | 2,094 | 0 | 0 | 0,00 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 2669,9600 | 62,7488 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 812,9990 | 58,9130 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 134,7500 | 33,9421 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 3089,8880 | 54,5146 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 1242,8300 | 91,3846 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 6215,1250 | 51,9529 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 1634,1890 | 56,7427 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 1638,1500 | 64,2916 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 3133,9100 | 50,8504 |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 2135,8640 | 46,7060 |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 3319,4600 | 67,8133 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 26027,1250 | 56,4800 |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 135,1540 | 6,9740 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 135,1540 | 6,9740 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Год | Фактические потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя, |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |
| Котельная №1 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 2669,9600 | н/д |
| Котельная №3 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 812,9990 | н/д |
| Котельная №4 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 134,7500 | н/д |
| Котельная №5 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 3089,8880 | н/д |
| Котельная №6 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 1242,8300 | н/д |
| Котельная №7 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 6215,1250 | н/д |
| Котельная №8 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 1634,1890 | н/д |
| Котельная №9 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 1638,1500 | н/д |
| Котельная №10 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 3133,9100 | н/д |
| Котельная №11 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 2135,8640 | н/д |
| Котельная №12 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 3319,4600 | н/д |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 135,1540 | 12,5000 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии, подключенные к системе теплоснабжения имеют преимущественно независимые схемы присоединения систем отопления.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Производственные потребители |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Абанского муниципального округа отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Абанского муниципального округа бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Карты-схемы муниципального округа с делением муниципального округа на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности ЕТО указаны в приложении 2 графические материалы.

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| п. Абан |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,0000 | 0,2787 | 0,0000 |
| Котельная №3 | 0,0000 | 0,1214 | 0,0000 |
| Котельная №4 | 0,0000 | 0,0462 | 0,0000 |
| Котельная №5 | 0,0000 | 0,4746 | 0,0000 |
| Котельная №6 | 0,0000 | 0,0205 | 0,0000 |
| Котельная №7 | 0,0000 | 1,0714 | 0,0000 |
| Котельная №8 | 0,0000 | 0,2884 | 0,0000 |
| Котельная №9 | 0,0000 | 0,1602 | 0,0000 |
| Котельная №10 | 0,0000 | 0,5307 | 0,0000 |
| Котельная №11 | 0,0000 | 0,4151 | 0,0000 |
| Котельная №12 | 0,0000 | 0,2748 | 0,0000 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,9267 | 0,5350 | 0,0000 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,0550 | 0,2787 | 0,3337 |
| Котельная №3 | 0,0190 | 0,1214 | 0,1404 |
| Котельная №4 | 0,0010 | 0,0462 | 0,0472 |
| Котельная №5 | 0,0390 | 0,4746 | 0,5136 |
| Котельная №6 | 0,0410 | 0,0205 | 0,0615 |
| Котельная №7 | 0,0850 | 1,0714 | 1,1564 |
| Котельная №8 | 0,0340 | 0,2884 | 0,3224 |
| Котельная №9 | 0,0330 | 0,1602 | 0,1932 |
| Котельная №10 | 0,2130 | 0,5307 | 0,7437 |
| Котельная №11 | 0,1000 | 0,4151 | 0,5151 |
| Котельная №12 | 0,1000 | 0,2748 | 0,3748 |
| Итого: | 0,7200 | 3,6820 | 4,4020 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,0227 | 1,4617 | 1,4844 |
| Итого: | 0,0227 | 1,4617 | 1,4844 |
| Итого по МО: | 0,7427 | 5,1437 | 5,8864 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1585,0400 | 1585,0400 |
| 2 | Котельная №3 | 567,0010 | 567,0010 |
| 3 | Котельная №4 | 262,2500 | 262,2500 |
| 4 | Котельная №5 | 2578,1120 | 2578,1120 |
| 5 | Котельная №6 | 117,1700 | 117,1700 |
| 6 | Котельная №7 | 5747,8750 | 5747,8750 |
| 7 | Котельная №8 | 1245,8110 | 1245,8110 |
| 8 | Котельная №9 | 909,8500 | 909,8500 |
| 9 | Котельная №10 | 3029,0900 | 3029,0900 |
| 10 | Котельная №11 | 2437,1360 | 2437,1360 |
| 11 | Котельная №12 | 1575,5400 | 1575,5400 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 1802,8100 | 1802,8100 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.5.5.1 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Абанский район на отопительный период, определенные расчетным методом (далее - нормативы потребления)

| N п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 | - | - | 0,0449 |
| 1.2 | 2 | 0,0449 | - | - |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 2.1 | 1 | - | - | 0,0193 |
| 2.2 | 2 | 0,0176 | - | - |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1,2510 | 0,9200 | 0,0050 | 0,9150 | 0,0550 | 0,2787 |
| 2 | Котельная №3 | 1,0020 | 0,4710 | 0,0050 | 0,4660 | 0,0190 | 0,1214 |
| 3 | Котельная №4 | 0,3920 | 0,2470 | 0,0030 | 0,2440 | 0,0010 | 0,0462 |
| 4 | Котельная №5 | 1,2510 | 0,9420 | 0,0070 | 0,9350 | 0,0390 | 0,4746 |
| 5 | Котельная №6 | 0,5450 | 0,4360 | 0,0050 | 0,4310 | 0,0410 | 0,0205 |
| 6 | Котельная №7 | 5,5200 | 4,8020 | 0,0230 | 4,7790 | 0,0850 | 1,0714 |
| 7 | Котельная №8 | 1,8420 | 1,0720 | 0,0050 | 1,0670 | 0,0340 | 0,2884 |
| 8 | Котельная №9 | 0,9170 | 1,1170 | 0,0120 | 1,1050 | 0,0330 | 0,1602 |
| 9 | Котельная №10 | 3,4120 | 2,0820 | 0,0350 | 2,0470 | 0,2130 | 0,5307 |
| 10 | Котельная №11 | 2,0640 | 1,2830 | 0,0070 | 1,2760 | 0,1000 | 0,4151 |
| 11 | Котельная №12 | 1,6700 | 1,0880 | 0,0190 | 1,0690 | 0,1000 | 0,2748 |
| Итого по ООО «ЖКХ Абанского района» |  | 19,8660 | 14,4600 | 0,1260 | 19,7400 | 0,7200 | 3,6820 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 2,0640 | 2,0440 | 0,0220 | 2,0220 | 0,0227 | 1,4617 |
| Итого по ГПКК «ЦРКК» |  | 2,0640 | 2,0440 | 0,0220 | 2,0420 | 0,0227 | 1,4617 |
| Итого по МО: |  | 21,9300 | 16,5040 | 0,1480 | 21,7820 | 0,7427 | 5,1437 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1,2460 | 0,2787 | 0,5813 |
| 2 | Котельная №3 | 0,9970 | 0,1214 | 0,3256 |
| 3 | Котельная №4 | 0,3890 | 0,0462 | 0,1968 |
| 4 | Котельная №5 | 1,2440 | 0,4746 | 0,4214 |
| 5 | Котельная №6 | 0,5400 | 0,0205 | 0,3695 |
| 6 | Котельная №7 | 5,4970 | 1,0714 | 3,6226 |
| 7 | Котельная №8 | 1,8370 | 0,2884 | 0,7446 |
| 8 | Котельная №9 | 0,9050 | 0,1602 | 0,9118 |
| 9 | Котельная №10 | 3,3770 | 0,5307 | 1,3033 |
| 10 | Котельная №11 | 2,0570 | 0,4151 | 0,7609 |
| 11 | Котельная №12 | 1,6510 | 0,2748 | 0,6942 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 2,0420 | 1,4617 | 0,5376 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| № | Наименование источника | № | Показатель | Ед. изм | Значения за 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ЖКХ Абанского района" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 2 | Котельная №3 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 3 | Котельная №4 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 5 | Котельная №6 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 6 | Котельная №7 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 7 | Котельная №8 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 8 | Котельная №9 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 9 | Котельная №10 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 10 | Котельная №11 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| 11 | Котельная №12 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 |
| ГПКК "ЦРКК" |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 1 | Производительность ВПУ | л/час | 320,0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | л/час | 320,0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | л/час | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | - |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | - |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | л/час | 307,5 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 96,09 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | л/час | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | л/час | 12,5 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | л/час | 12,5 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | л/час | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | л/час | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | л/час | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | л/час | 0 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Производительность ВПУ представлена в п. 1.7.1.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | 199,4000 | 55,0000 |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | 866,2000 | 903,1000 |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | 1010,6000 | 865,2000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | 586,1000 | 501,8000 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | 55,0000 | 92,9000 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4060,0000 | 4060,0000 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 36,3900 | 36,3900 | 36,3900 | 36,3900 | 36,3900 |
|  |  | НЗВТ | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 43,6100 | 43,6100 | 43,6100 | 43,6100 | 43,6100 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Таблица 1.8.3.1 – Особенности характеристик топлива филиала «разрез Абанский» АО «Красноярсккрайуголь»

| Наименование показателя | Обозначения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. Марка, группа, класс крупности угля | Угольный бурый 2БР |  |
| 2. Размер куска, мм. |  | 0 - 300 |
| 3. Массовая доля общей влаги на рабочее состояние, % | Wtr | 35,0 |
| 4. Зола на сухое состояние, % | Ad | 12,0 |
| 5. Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % | Vdaf | 48,0 |
| 6. Содержание серы на сухое состояние, % | Std | 1,0 |
| 7. Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг | Qir | 3550 |

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Уголь;

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Уголь | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №3 | Уголь | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №4 | Уголь | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №5 | Уголь | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №6 | Уголь | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №7 | Уголь | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №8 | Уголь | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №9 | Уголь | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №10 | Уголь | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №11 | Уголь | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12 | Уголь | н/д | н/д |
| 12 | Котельная № 1 | Уголь | 100,000 | 4060,0000 |

1.8.6 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Абанского муниципального округа является уголь.

Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО

| Вид топлива | Израсходовано топлива за год, т.у.т | Доля в общем топливном балансе, % |
| --- | --- | --- |
| Уголь | 501,8000 | 100,000 |
| Итого: | 501,8000 | 100,0 |

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №3 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №4 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №6 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №7 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №9 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №10 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №11 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №12 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 1 | 0 | 0 |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

За 2025 год на территории Абанского муниципального округа отключения потребителей не зафиксированы.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего муниципального округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

Ниже представлены итоги анализа и оценки систем теплоснабжения муниципального образования, осуществленного в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310).

Таблица 1.9.7.1 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения

| № | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Оценка надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 2 | Котельная № 3 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 3 | Котельная № 4 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 4 | Котельная № 5 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 5 | Котельная № 6 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 6 | Котельная № 7 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 7 | Котельная № 8 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 8 | Котельная № 9 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 9 | Котельная № 10 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 10 | Котельная № 11 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 11 | Котельная № 12 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| 12 | Котельная № 1 | ГПКК «ЦРКК» | источник, тепловые сети | малонадежный | малонадежный | малонадежный |

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ГПКК «ЦРКК».

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели ГПКК «ЦРКК»

| № | Наименование показателя |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал, | - | - | - | - | 1,77 |
| 1.1 | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0 |
| 1.1.1 | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.2. | в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0 |
| 1.2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | - | - | - | - | 1,77 |
| 1.2.1 | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.2 | в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  | 1,77 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | - | - | - | - | 4629,03 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | - | - | - | - | 1574,15 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | - | - | - | - | 1785,09 |
| 5 | Прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | 0,35 |
| 6 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | - | - | - | - | 7988,63 |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «ЖКХ Абанского района»

| Вид тарифа | Год | Вода | Рост тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3296,91 | - |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3527,69 | 6,99 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3527,69 | 0,00 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4056,84 | 14,99 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3455,61 | -14,82 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3512,14 | 1,63 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3512,14 | 0,00 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3701,00 | 5,37 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3701,00 | 0,00 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3747,46 | 1,25 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3296,91 | - |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3527,69 | 6,99 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3704,07 | 4,99 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4259,68 | 14,99 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3455,61 | -18,87 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3512,14 | 1,63 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3512,14 | 0,00 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3701,00 | 5,37 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3701,00 | 0,00 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3747,46 | 1,25 |

Таблица 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для ГПКК «ЦРКК»

| Вид тарифа | Год | Вода | Рост тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4980,52 | - |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 4980,52 | 0,00 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4980,52 | 0,00 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 6225,65 | 25,00 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 6225,65 | 0,00 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 6225,65 | 0,00 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 5184,51 | -16,72 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 6031,90 | 16,34 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 6031,90 | 0,00 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 5261,76 | -12,76 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 5976,62 | - |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 5976,62 | 0,00 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5976,62 | 0,00 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 7470,78 | 25,00 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 7470,78 | 0,00 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 7470,78 | 0,00 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 6221,41 | -16,72 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 7238,28 | 16,34 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 7238,28 | 0,00 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 6314,11 | -12,76 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом Министерства тарифной политики Красноярского края.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения Абанского муниципального округа – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем в развитии системы теплоснабжения не выявлено.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.	ДАННЫЕ	БАЗОВОГО	УРОВНЯ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| Котельная №1 | Выработка ТЭ | Гкал | 4255,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 4255,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2669,9600 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1585,0400 |
| Котельная №3 | Выработка ТЭ | Гкал | 1380,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1380,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 812,9990 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 567,0010 |
| Котельная №4 | Выработка ТЭ | Гкал | 397,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 397,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 134,7500 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 262,2500 |
| Котельная №5 | Выработка ТЭ | Гкал | 5668,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 5668,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3089,8880 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2578,1120 |
| Котельная №6 | Выработка ТЭ | Гкал | 1360,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1360,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1242,8300 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 117,1700 |
| Котельная №7 | Выработка ТЭ | Гкал | 11963,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 11963,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 6215,1250 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 5747,8750 |
| Котельная №8 | Выработка ТЭ | Гкал | 2880,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2880,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1634,1890 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1245,8110 |
| Котельная №9 | Выработка ТЭ | Гкал | 2548,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2548,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1638,1500 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 909,8500 |
| Котельная №10 | Выработка ТЭ | Гкал | 6163,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 6163,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3133,9100 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 3029,0900 |
| Котельная №11 | Выработка ТЭ | Гкал | 4573,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 4573,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2135,8640 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2437,1360 |
| Котельная №12 | Выработка ТЭ | Гкал | 4895,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 4895,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3319,4600 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1575,5400 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Котельная № 1 | Выработка ТЭ | Гкал | 2068,6930 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1937,9640 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 135,1540 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1802,8100 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

На территории Абанского муниципального округа подключения не планируются.

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных домов и для индивидуальных жилых строений.

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитывалось для каждого типа учреждений, и на основании полученных данных были определены средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию общественно - деловых зданий.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции было использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает, подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение и удельная тепловая нагрузка системы ГВС (среднечасовая) определены для жилых и общественных зданий с учетом следующих допущений:

•	Норматив потребления горячей воды в общественно-деловых зданиях составляет от 11-360 л/сут. на человека в зависимости о назначения здания, принятый в соответствии с рекомендациями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация»;

•	Норматив потребления горячей воды только в жилых зданиях составляет 95 л/сут. на человека, принятый в соответствии с рекомендациями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация»;

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий, Вт*ч/(м2*˚С*сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | По таблице 2.3.1 |  |  | 20,1 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3-6 настоящей таблицы | 29,4 | 26,2 | 24,6 | 22,4 |
|  | (с одноместным и 1,5 сменным режимом работы) | 32,8 | 29,6 | 28,1 | 25,8 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения** | 28,7 | 27,9 | 27 | 26,2 |
|  | (с одноместным и 1,5 сменным режимом работы) | 32,1 | 31,3 | 30,4 | 29,6 |
| 4 | Дошкольные учреждения | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - |
| 5 | Административного назначения (офисы) | 29,1 | 26,5 | 23,5 | 21 |
| 6 | Сервисного обслуживания |  |  |  |  |
|  | tINT=20˚С | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,8 |
|  | tINT=18˚С | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,3 |
|  | tINT=13-17˚С | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4 |

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий также приняты в соответствии с СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

Таблица 2.3.1. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию одноквартирных жилых зданий, Вт*ч/(м2*˚С*сут)

| Площадь, м2 | С числом этажей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 50 | 38,9 | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 |
| 150 | 30,6 | 33,3 |
| 250 | 27,8 | 29,2 |
| 400 | - | 25 |
| 600 | - | 22,2 |
| 1000 и более | - | 19,4 |

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №3 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №4 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №5 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №6 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №7 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №8 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №9 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №10 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №11 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Котельная №12 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Прирост не планируется |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Итого по МО: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно, ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1585,0400 | 1585,0400 |
| 2 | Котельная №3 | 567,0010 | 567,0010 |
| 3 | Котельная №4 | 262,2500 | 262,2500 |
| 4 | Котельная №5 | 2578,1120 | 2578,1120 |
| 5 | Котельная №6 | 117,1700 | 117,1700 |
| 6 | Котельная №7 | 5747,8750 | 5747,8750 |
| 7 | Котельная №8 | 1245,8110 | 1245,8110 |
| 8 | Котельная №9 | 909,8500 | 909,8500 |
| 9 | Котельная №10 | 3029,0900 | 3029,0900 |
| 10 | Котельная №11 | 2437,1360 | 2437,1360 |
| 11 | Котельная №12 | 1575,5400 | 1575,5400 |
| Итого: |  | 20054,8750 | 20054,8750 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 1802,8100 | 1802,8100 |
| Итого: |  | 1802,8100 | 1802,8100 |
| Итого по МО: |  | 21857,6850 | 21857,6850 |

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, на которых планируется прирост тепловой нагрузки на расчетный период до 2035 года, приводятся в таблице 2.10.1. Для прочих источников тепловой энергии расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2025 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

Таблица 2.10.1 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепла с приростом тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2041 |
| ООО «ЖКХ Абанского раойна» |  |  |
| Котельная № 1 | 0,2787 | 0,2787 |
| Котельная № 3 | 0,1214 | 0,1214 |
| Котельная № 4 | 0,0462 | 0,0462 |
| Котельная № 5 | 0,4746 | 0,4746 |
| Котельная № 6 | 0,0205 | 0,0205 |
| Котельная № 7 | 1,0714 | 1,0714 |
| Котельная № 8 | 0,2884 | 0,2884 |
| Котельная № 9 | 0,1602 | 0,1602 |
| Котельная № 10 | 0,5307 | 0,5307 |
| Котельная № 11 | 0,4151 | 0,4151 |
| Котельная № 12 | 0,2748 | 0,2748 |
| ГПКК «ЦРКК»» |  |  |
| Котельная № 1 | 1,4617 | 1,4617 |

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| № | Наименование источника | Расход теплоносителя, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | летний период | Всего за год |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная №3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная №4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная №5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная №6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная №7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная №8 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная №9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная №10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная №11 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 12,5000 | 0,0000 | 12,5000 |

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2041 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 |
|  |  | % | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 |
|  |  | % | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 |
| Котельная №4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 |
|  |  | % | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 |
| Котельная №5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 |
|  |  | % | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 |
| Котельная №6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 |
|  |  | % | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 |
| Котельная №7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 |
|  |  | % | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 |
| Котельная №8 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 |
|  |  | % | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 |
| Котельная №9 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 |
|  |  | % | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 |
| Котельная №10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 |
|  |  | % | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 |
| Котельная №11 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 |
|  |  | % | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 |
| Котельная №12 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 |
|  |  | % | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 |
|  |  | % | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 |

Таблица 4.1.2 - Существующий и перспективный баланс тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Выработка ТЭ | Гкал | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 | 4255,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1585,0400 | 1585,0400 | 1585,0400 | 1585,0400 | 1585,0400 | 1585,0400 | 1585,0400 | 1585,0400 |
| Котельная №3 | Выработка ТЭ | Гкал | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 567,0010 | 567,0010 | 567,0010 | 567,0010 | 567,0010 | 567,0010 | 567,0010 | 567,0010 |
| Котельная №4 | Выработка ТЭ | Гкал | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 262,2500 | 262,2500 | 262,2500 | 262,2500 | 262,2500 | 262,2500 | 262,2500 | 262,2500 |
| Котельная №5 | Выработка ТЭ | Гкал | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 | 5668,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2578,1120 | 2578,1120 | 2578,1120 | 2578,1120 | 2578,1120 | 2578,1120 | 2578,1120 | 2578,1120 |
| Котельная №6 | Выработка ТЭ | Гкал | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 117,1700 | 117,1700 | 117,1700 | 117,1700 | 117,1700 | 117,1700 | 117,1700 | 117,1700 |
| Котельная №7 | Выработка ТЭ | Гкал | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 | 11963,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 5747,8750 | 5747,8750 | 5747,8750 | 5747,8750 | 5747,8750 | 5747,8750 | 5747,8750 | 5747,8750 |
| Котельная №8 | Выработка ТЭ | Гкал | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 | 2880,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1245,8110 | 1245,8110 | 1245,8110 | 1245,8110 | 1245,8110 | 1245,8110 | 1245,8110 | 1245,8110 |
| Котельная №9 | Выработка ТЭ | Гкал | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 | 2548,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 909,8500 | 909,8500 | 909,8500 | 909,8500 | 909,8500 | 909,8500 | 909,8500 | 909,8500 |
| Котельная №10 | Выработка ТЭ | Гкал | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 | 6163,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 3029,0900 | 3029,0900 | 3029,0900 | 3029,0900 | 3029,0900 | 3029,0900 | 3029,0900 | 3029,0900 |
| Котельная №11 | Выработка ТЭ | Гкал | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 | 4573,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2437,1360 | 2437,1360 | 2437,1360 | 2437,1360 | 2437,1360 | 2437,1360 | 2437,1360 | 2437,1360 |
| Котельная №12 | Выработка ТЭ | Гкал | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 | 4895,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1575,5400 | 1575,5400 | 1575,5400 | 1575,5400 | 1575,5400 | 1575,5400 | 1575,5400 | 1575,5400 |
| Котельная № 1 | Выработка ТЭ | Гкал | 2068,6930 | 2072,8790 | 2068,6490 | 2068,6490 | 2068,6490 | 2068,6490 | 2068,6490 | 2068,6490 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1937,9640 | 1942,1500 | 1937,9200 | 1937,9200 | 1937,9200 | 1937,9200 | 1937,9200 | 1937,9200 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 135,1540 | 139,3400 | 135,1100 | 135,1100 | 135,1100 | 135,1100 | 135,1100 | 135,1100 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1802,8100 | 1802,8100 | 1802,8100 | 1802,8100 | 1802,8100 | 1802,8100 | 1802,8100 | 1802,8100 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 70/55 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Существующие Резервы (дефициты), Гкал/ч | Перспективные Резервы (дефициты) (с учетом перспективной нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| 0 | Котельная №1 | 0,5813 | 0,5813 |
| 1 | Котельная №3 | 0,3256 | 0,3256 |
| 2 | Котельная №4 | 0,1968 | 0,1968 |
| 3 | Котельная №5 | 0,4214 | 0,4214 |
| 4 | Котельная №6 | 0,3695 | 0,3695 |
| 5 | Котельная №7 | 3,6226 | 3,6226 |
| 6 | Котельная №8 | 0,7446 | 0,7446 |
| 7 | Котельная №9 | 0,9118 | 0,9118 |
| 8 | Котельная №10 | 1,3033 | 1,3033 |
| 9 | Котельная №11 | 0,7609 | 0,7609 |
| 10 | Котельная №12 | 0,6942 | 0,6942 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| 0 | Котельная № 1 | 0,5376 | 0,5376 |

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ) ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования Абанский муниципальный округ предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

С учетом предложений от заинтересованных сторон и перспективных приростов потребителей к централизованным системам теплоснабжения, перспективное развитие систем теплоснабжения предполагает следующие сценарии (варианты) развитие систем теплоснабжения:

Вариант 1 (инерционный сценарий) предполагает сохранение существующего положения — поддержание работоспособности системы в рамках штатного режима, устранение аварий и проведение минимально необходимых работ для сохранения функционирования.

Мероприятия, предусмотренные данным вариантом представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1.1 - Мероприятия, предусмотренные вариантом 1 мастер-плана

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по тепловым сетям |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2039-2040 |
| 2 | Котельная № 4 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2037 |
| 3 | Котельная № 5 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2040 |
| 4 | Котельная № 6 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2038 |
| 5 | Котельная № 7 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2039-2041 |
| 6 | Котельная № 8 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2029 |
| 7 | Котельная № 9 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2041 |
| 8 | Котельная № 8 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2029 |
| 9 | Котельная № 10 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2029 |
| 10 | Котельная № 12 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2038 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 11 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028 |

Вариант 2 предполагает оптимизацию и повышение эффективности существующих систем за счет мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции участков тепловых сетей.

Мероприятия, предусмотренные данным вариантом представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1.2 - Мероприятия, предусмотренные вариантом 2 мастер-плана

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по тепловым сетям |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2039-2040 |
| 2 | Котельная № 4 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2037 |
| 3 | Котельная № 5 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2040 |
| 4 |  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-13 до ж/д № 1 по ул. Богуцкого, ж/д № 41 ул. Красная (котельная №5) в п. Абан | ВБ | 2026 |
| 5 | Котельная № 6 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2038 |
| 6 | Котельная № 7 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2039-2041 |
| 7 |  | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от УТ-3 до ж/д № 11 по ул. Сибирская (котельная № 7) в п. Абан | ВБ | 2026 |
| 8 | Котельная № 8 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2029 |
| 9 | Котельная № 9 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2041 |
| 10 |  | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2а до жилого дома № 4 протяженностью 56 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) | ВБ | 2027 |
| 11 |  | Реконструкция участка №2 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2 до жилого дома № 2а протяженностью 38 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) | ВБ | 2028 |
| 12 |  | Реконструкция участка № 3 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от УТ-1 до жилого дома № 2 протяженностью 41 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) | ВБ | 2029 |
| 13 | Котельная № 8 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2029 |
| 14 | Котельная № 10 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2029 |
| 15 | Котельная № 12 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2038 |
| 16 |  | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ж/д № 16 ж/д № 32 по ул. Гагарина (котельная № 12) в п. Абан | ВБ | 2026 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 11 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028 |

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» п. 100 «…технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа в соответствии с приложениями № 37-39 к настоящим Методическим указаниям», которые предусматривают технико-экономическое обоснования для:

1) строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

2) предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения Абанского муниципального округа не предусмотрены вышеперечисленные мероприятия.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения Абанского муниципального округа осуществляется на основе сопоставления комплекса показателей, характеризующих надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения, в соответствии с обязательными критериями, установленными частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Обоснование выполнено в соответствии с пунктом 59(в) Постановления Правительства РФ № 154 с учетом требований статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ.

В связи с непредоставлением части исходных данных, показателей, предусмотренных приложением 47 Методических указаний, анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен укрупненным расчетно-аналитическим методом на основании действующих тарифов, прогнозных изменений затрат. Расчетные материалы приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.

Результаты анализа показали:

- при реализации Варианта 1 сохраняется рост эксплуатационных расходов, обусловленный увеличением аварийности и технологических потерь, что формирует неблагоприятные долгосрочные тарифные последствия;

- при реализации Варианта 2 увеличение капитальных вложений компенсируется снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде.

С учетом:

- минимизации совокупных ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

- повышения надежности теплоснабжения;

- обеспечения долгосрочной экономической эффективности функционирования системы.

Таблица 5.3.1 – Сравнительные характеристики вариантов

| Наименование сравниваемых показателей | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | минимальные | увеличенные |
| Технологические потери | сохраняются на текущем уровне | снижение |
| Эксплуатационные расходы | рост вследствие износа | снижение в долгосрочном периоде |
| Надежность теплоснабжения | снижение с течением времени | повышение |
| Долгосрочные затраты системы | увеличение | стабилизация / снижение |

В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования принимается Вариант 2.

Выбранный вариант подлежит включению в схему теплоснабжения в качестве базового сценария развития.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 6 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 4 И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ" (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ТАКЖЕ РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | № | Показатель | Ед. изм | Значения за 2025 | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| ООО "ЖКХ Абанского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №3 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №4 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №6 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №7 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №9 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №10 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №11 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №12 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГПКК "ЦРКК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 1 | Производительность ВПУ | л/час | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | л/час | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | л/час | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | л/час | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | л/час | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГВС на территории Абанского муниципального округа отсутствует.

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Баки-аккумуляторы на территории Абанского муниципального округа отсутствует.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 6.1.1.

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.1.1.

Часть 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Абанского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей Абанского муниципального округа с подведомственной территорией является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Уголь. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно.

Часть 12.  ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Абанского муниципального округа сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Согласно ФЗ от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении», п. 30: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло- снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Согласно приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (далее по тексту - методические указания) для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

, руб./Гкал

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q i - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где:

ПДС 0 - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с п. 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

K тс - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя должны быть выполнены следующие действия:

В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя должна быть установлена адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения.

На топооснове поселения, муниципального округа должна быть осуществлена привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект - тепловая камера для подключения и рассчитываются протяженность и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).

В электронной модели системы теплоснабжения должен быть сформирован путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющую установку объекта заявителя.

В электронной модели системы теплоснабжения должен быть рассчитан пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя.

Если в результате анализа пьезометрического графика установлено, что условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя не выполняется (то есть в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией должны быть предложены мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

Капитальные затраты в строительство тепловой сети K тс (без НДС) должны рассчитываться по формуле:

, тыс.руб.

где:

l i - протяженность i-того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром Dy i (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;

l j - протяженность j-того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличением диаметра Dy j (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км;

- нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром Dy i (Dy j) (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (далее - НЦС), тыс. руб./км. В случае отсутствия в НЦС необходимых сведений (например, при отсутствии удельных показателей для необходимого диаметра трубопровода) стоимость строительства принимается путем линейной интерполяции на основе данных, приведенных в соответствующих разделах НЦС либо по проектам-аналогам. При определении нормативной цены строительства учитываются также затраты на восстановление благоустройства и озеленения, и дорожного покрытия;

N - число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами (Dy i);

M - число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до Dy j (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов;

ИЦП t - прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде, который должен определяться в соответствии с п. П40.6 Методических указаний;

ПЗП t - плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой  Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с подпунктом 1 пункта 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2013 г., регистрационный N 29078), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 мая 2015 г. N 1080-э "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э и в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный N 37985), приказами Федеральной антимонопольной службы от 4 июля 2016 г. N 888/16 "О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2016 г., регистрационный N 43031), от 30 июня 2017 г. N 868/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, и Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный N 47530), от 4 октября 2017 г. N 1292/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2017 г., регистрационный N 48588) и от 18 июля 2018 г. N 1005/18 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2018 г., регистрационный N 5215), в размере 550 рублей (с НДС);

НДС t - ставка налога на добавленную стоимость в t-м расчетном периоде.

П40.11. Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде (ИЦП t) должен определяться по формуле:

,

где  - индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017+1)-й, (2017+2)-й,... t-й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации), на t-й расчетный период регулирования (базовый вариант).

Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединенному к тепловой сети исполнителя должен определяться по формуле:

ПДС t=В t-З t, тыс. руб./год, (П40.8)

где:

В t - выручка, полученная исполнителем за счет продажи тепловой энергии заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, за период t, тыс. руб. в год;

З t - затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, за период t, тыс. руб. в год.

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, должна рассчитываться по формуле:

, тыс. руб./год

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год;

- максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении (технологическом присоединении), в соответствии с пунктом 35 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 787 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 29, ст. 4432), Гкал/ч;

ЧЧМ ср - средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час./год;

Ц тэ,t - цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t-м расчетном периоде;

ИСПГ t - индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2434; N 40 (ч. III), ст. 5425; N 45, ст. 6237; 2015, N 12, ст. 1753; N 37, ст. 5153; 2016, N 1 (ч. II), ст. 233; N 45 (ч. II), ст. 6263; 2017, N 11, ст. 1557; N 38, ст. 5633) t-м расчетном периоде.

П40.14. Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, должны рассчитываться по формуле:

, тыс. руб./год

где:

З т,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год;

З пер,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя (с учетом затрат на покупку тепловой энергии для компенсации тепловых потерь), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год.

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, должны рассчитываться по формуле:

, тыс. руб./год

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения объекта заявителя, тыс. Гкал/год;

b ф,t - удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде, кг/Гкал;

Ц т,t - цена топлива, фактически сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т. условного топлива;

- прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в t-м расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант).

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям должны определяться аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой:

, тыс.руб./год

где:

ст - удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м 2;

M нтс - материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м 2;

L нтс,i - протяженность i-того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром D у,нтс,i, м;

D у,нтс,i - условный диаметр i-того участка вновь построенной тепловой сети, м.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения Абанского муниципального округа не производился в связи отсутствием данной информации.

Часть 16. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Мероприятий, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, не предусмотрены.

Часть 17. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

Часть 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории Абанского муниципального округа отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Перспективная застройка Абанского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2а до жилого дома № 4 | - | 56,00 |
| 2 | Участок №2 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2 до жилого дома № 2а | - | 38,00 |
| 3 | Участок № 3 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от УТ-1 до жилого дома № 2 | - | 41,00 |

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.8.1 - Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 438,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 89 | 68,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 324,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 133 | 186,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 45 | 740,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 32 | 112,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 45 | 610,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 57 | 604,0000 |
| Котельная №4 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 90,0000 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 83,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 304,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 32 | 64,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 76 | 200,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 89 | 80,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 108 | 96,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 45 | 740,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 32 | 116,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 45 | 68,0000 |
| 10 | Участок тепловых сетей от УТ-13 до ж/д № 1 по ул. Богуцкого, ж/д № 41 ул. Красная | - | - |
| Котельная №6 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 120,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 660,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 900,0000 |
| Котельная №7 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 28,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 45 | 728,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 1048,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 76 | 298,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 89 | 290,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 108 | 434,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 133 | 648,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 159 | 210,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 273 | 372,0000 |
| 10 | Участок тепловых сетей от УТ-3 до ж/д № 11 по ул. Сибирская | - | - |
| Котельная №8 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 94,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 420,0000 |
| Котельная №9 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 288,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 45 | 188,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 400,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 76 | 476,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 89 | 376,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 108 | 320,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 108 | 208,0000 |
| Котельная №10 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 714,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 2212,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 2700,0000 |
| Котельная №12 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 1484,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 956,0000 |
| 3 | Участок тепловых от ж/д № 16 ж/д № 32 по ул. Гагарина | - | - |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| 1 | Котельная - ТК1 | 125 | 4,0000 |
| 2 | ТК1-ТК2 | 100 | 6,0000 |
| 3 | ТК2-ТК3 | 100 | 80,0000 |
| 4 | ТК3-ТК4 | 50 | 112,0000 |
| 5 | ТК4-здание мастерского участка | 50 | 8,0000 |
| 6 | ТК4-здание автостанции | 50 | 40,0000 |
| 7 | ТК4-Склад | 50 | 60,0000 |
| 8 | ТК3-гараж | 40 | 10,0000 |
| 9 | гараж | 40 | 24,0000 |
| 10 | гараж-ж/д ул. Пушкина, д. 136 | 40 | 164,0000 |
| 11 | ТК3-гараж | 50 | 26,0000 |
| 12 | ТК3-гараж | 50 | 100,0000 |
| 13 | ТК2-ТК5 | 100 | 160,0000 |
| 14 | т1-гараж | 25 | 40,0000 |
| 15 | ТК5-контора | 50 | 36,0000 |
| 16 | ТК5-водонапорная башня | 50 | 50,0000 |
| 17 | Котельная-УТ6 | 50 | 140,0000 |
| 18 | т.2-сторожка | 50 | 4,0000 |
| 19 | УТ6-водонапорная башня | 50 | 24,0000 |
| 20 | УТ6-т.3 | 50 | 78,0000 |
| 21 | т.3-т.4 | 50 | 68,0000 |
| 22 | т.3-ж/д ул. Пушкина, д. 146 | 50 | 6,0000 |
| 23 | т.3-ж/д ул. Пушкина, д. 148 | 50 | 6,0000 |
| 24 | ТК1-гараж | 125 | 6,0000 |
| 25 | гараж-т.5 | 125 | 70,0000 |
| 26 | т.5-ж/д ул. Пушкина, д. 138 | 25 | 22,0000 |
| 27 | т.5-т.6 | 125 | 60,0000 |
| 28 | т.6-ж/д ул. Пушкина, д. 140 | 25 | 22,0000 |
| 29 | т.6-т.7 | 125 | 24,0000 |
| 30 | т.7-ж/д ул. Пушкина, д. 139 | 25 | 10,0000 |
| 31 | т.7-т.8 | 125 | 44,0000 |
| 32 | т.8-ж/д ул. Пушкина, д. 142 | 25 | 22,0000 |
| 33 | т.8-т.9 | 125 | 26,0000 |
| 34 | т.9-ж/д ул. Пушкина, 141 | 25 | 10,0000 |
| 35 | т.9-т.10 | 125 | 44,0000 |
| 36 | т.10-ж/д. ул. Пушкина, д. 144 | 25 | 22,0000 |
| 37 | т.10-т.11 | 125 | 36,0000 |
| 38 | т.11-ТК7 | 80 | 20,0000 |
| 39 | ТК7-ж/д. ул. Юбилейная, д. 59 | 50 | 122,0000 |
| 40 | ТК7-ж/д. ул. Юбилейная, д. 57 | 80 | 56,0000 |
| 41 | т.11-ТК8 | 125 | 20,0000 |
| 42 | ТК8-т.12 | 125 | 26,0000 |
| 43 | т.12-ж/д ул. Юбилейная, д. 55 | 25 | 50,0000 |
| 44 | т.12-т.13 | 125 | 32,0000 |
| 45 | т.13-ж/д ул. Юбилейная, д. 53 | 25 | 50,0000 |
| 46 | т.13-ж/д ул. Юбилейная, д. 64 | 25 | 6,0000 |
| 47 | т.13-т.14 | 125 | 32,0000 |
| 48 | т.14-ж/д ул. Юбилейная, д. 62 | 25 | 16,0000 |

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

Часть 9. МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Абанского муниципального округа ГВС отсутствует.

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

На территории Абанского муниципального округа ГВС отсутствует.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

На территории Абанского муниципального округа ГВС отсутствует.

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиции не требуются.

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Абанского муниципального округа ГВС отсутствует.

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Абанского муниципального округа ГВС отсутствует.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Наименование источника | Вид топлива | Наименование | Ед. изм | 2025 | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| ООО "ЖКХ Абанского раойна" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №3 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №4 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №5 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №6 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №7 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №8 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №9 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №10 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №11 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ГПКК "ЦРКК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 2068,69 | 2072,88 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | 865,20 | 513,00 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 |
|  |  |  |  | т.у.т | 501,80 | 290,00 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 267,50 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  |  | в летний период | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

Таблица 10.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Тип запаса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 | 33,9000 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 |
|  |  | ОНЗТ |  | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Уголь;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 2 | Котельная № 3 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 3 | Котельная № 4 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 4 | Котельная № 5 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 5 | Котельная № 6 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 6 | Котельная № 7 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 7 | Котельная № 8 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 8 | Котельная № 9 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 9 | Котельная № 10 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 10 | Котельная № 11 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 11 | Котельная № 12 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 1 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4060 |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Преобладающий видом топлива в Абанском муниципальном округе является уголь.

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

Резервирование источников тепловой энергии – важная задача систем теплоснабжения, которая позволяет обеспечить требуемые режимы и допустимые параметры в помещениях в течение заданного времени.

Согласно п. 6.31 СП124.13330.2012 Тепловые сети следует предусматривать следующие способы резервирования:

- организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

- резервирование тепловых сетей смежных районов

- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

- установку баков-аккумуляторов.

На территории муниципального образования 12 изолированных системы теплоснабжения. В связи с чем организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты не предусмотрена.

Часть 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности на территории муниципального образования представлены в Главе 8.

Часть 8. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 100 Гкал/ч И БОЛЕЕ) НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ, РАСЧЕТА ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТКАЗЕ ГОЛОВНОГО УЧАСТКА ТЕПЛОПРОВОДА НА ОДНОМ (С НАИБОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ) ИЗ ВЫВОДОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ НА ОДНОМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАБОТАЮЩИМИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, В РЕЖИМЕ ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКИ ВОДОРАЗДЕЛА (БЕЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ)

В Абанском муниципальном округе зоны теплоснабжения представлены системами теплоснабжения с установленной тепловой мощностью источников менее 100 Гкал/ч каждая.

В связи с тем, что суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии в границах отдельных зон не превышает 100 Гкал/ч, выполнение обязательного моделирования аварийных режимов, предусмотренного для крупных систем теплоснабжения, не требуется.

Часть 9. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 10. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 13. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 14. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 15. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения Абанского муниципального округа представлена в таблице 11.15.1.

Таблица 11.15.1 - Оценка надежности системы централизованного теплоснабжения ООО «ЖКХ Абанского района»

| Наименование теплоисточника |  | Котельная № 1 | Котельная № 3 | Котельная № 4 | Котельная № 5 | Котельная № 6 | Котельная № 7 | Котельная № 8 | Котельная № 9 | Котельная № 9 | Котельная № 10 | Котельная № 11 | Котельная № 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Kэ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Kв | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Kт | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | (Кб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Kр | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0,292 | 1 | 0 | 0,393 | 0 | 0 | 3,29 | 0 | 0,5 | 1 | 1,03 | 0,292 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель интенсивности отказов теплового источника | (Котк ит) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Kп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Kм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Kтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Kист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | Kгот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| оценка надежности источников тепловой энергии |  |  | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| оценка надежности тепловых сетей |  |  | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом |  |  | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный |

Таблица 11.15.2 - Оценка надежности системы централизованного теплоснабжения ГПКК «ЦРКК»

| Наименование теплоисточника |  | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Kэ | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Kв | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Kт | 1 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | (Кб) | 1 |
| Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Kр | 0,5 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1 |
| Показатель интенсивности отказов теплового источника | (Котк ит) | 1 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 |
| Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Kп | 1 |
| Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Kм | 1 |
| Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Kтр | 1 |
| Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Kист | 1 |
| Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | Kгот | 1 |
| оценка надежности источников тепловой энергии |  | высоконадежные |
| оценка надежности тепловых сетей |  | малонадежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом |  | малонадежные |

Для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения, разрабатываются предложения об актуализации системы мер по повышению надежности.

Часть 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Мероприятия по повышению надежности представлены в главе 12.

Часть 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАМЕНЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОТКАЗА, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Участки тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, не выявлены.

Часть 18. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Уточнена динамика отказов на тепловых сетях за ретроспективный период.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии на территории муниципального образование не запланировано.

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25410,65 | 18623,79 | 0,00 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-13 до ж/д № 1 по ул. Богуцкого, ж/д № 41 ул. Красная ( котельная №5) в п. Абан (Ртс) | ВБ | 5926,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 5428,77 | 763,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15759,20 | 2351,41 | 0,00 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 10829,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14171,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-3 до ж/д № 11 по ул. Сибирская (котельная № 7) в п. Абан (Ртс) | ВБ | 4445,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29573,39 | 0,00 | 35866,41 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6684,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2а до жилого дома № 4 протяженностью 56 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) (Ртс) | ВБ | 0,00 | 5442,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция участка №2 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2 до жилого дома № 2а протяженностью 38 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) (Ртс) | ВБ | 0,00 | 0,00 | 2160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция участка № 3 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от УТ-1 до жилого дома № 2 протяженностью 41 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) (Ртс) | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31408,31 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 42515,64 | 40013,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ж/д № 16 ж/д № 32 по ул. Гагарина (котельная № 12) в п. Абан (Ртс) | ВБ | 2339,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 15053,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23367,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 12712,46 | 5442,03 | 75987,81 | 52501,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281,68 | 37539,74 | 70743,24 | 20975,20 | 67274,72 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 28804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 28804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 12712,46 | 5442,03 | 104792,01 | 52501,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281,68 | 37539,74 | 70743,24 | 20975,20 | 67274,72 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГПКК «ЦРКК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГПКК «ЦРКК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 267,5000 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 267,5000 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 267,5000 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 |
| 2 | Котельная №3 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 |
| 3 | Котельная №4 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 |
| 4 | Котельная №5 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 |
| 5 | Котельная №6 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 |
| 6 | Котельная №7 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 |
| 7 | Котельная №8 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 |
| 8 | Котельная №9 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 |
| 9 | Котельная №10 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 |
| 10 | Котельная №11 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 |
| 11 | Котельная №12 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 0,9494 | 0,9789 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 0,9494 | 0,9789 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 123,8353 | 123,8647 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 |
| 2 | Котельная №3 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 |
| 3 | Котельная №4 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 |
| 4 | Котельная №5 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 |
| 5 | Котельная №6 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 |
| 6 | Котельная №7 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 |
| 7 | Котельная №8 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 |
| 8 | Котельная №9 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 |
| 9 | Котельная №10 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 |
| 10 | Котельная №11 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 |
| 11 | Котельная №12 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 |
| 2 | Котельная №3 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 |
| 3 | Котельная №4 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 |
| 4 | Котельная №5 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 |
| 5 | Котельная №6 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 |
| 6 | Котельная №7 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 |
| 7 | Котельная №8 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 |
| 8 | Котельная №9 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 |
| 9 | Котельная №10 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 |
| 10 | Котельная №11 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 |
| 11 | Котельная №12 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 |
| 2 | Котельная №3 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| 3 | Котельная №4 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| 4 | Котельная №5 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 |
| 5 | Котельная №6 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 |
| 6 | Котельная №7 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 |
| 7 | Котельная №8 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 |
| 8 | Котельная №9 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
| 9 | Котельная №10 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 |
| 10 | Котельная №11 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 |
| 11 | Котельная №12 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная №11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

На территории Абанского муниципального округа не зафиксированы факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 14.1.1-14.1.2

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблицах 14.1.1-14.1.2.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблицах 14.1.1-14.1.2.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ГПКК «ЦРКК»

| № | Наименование показателя | размерность | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3579,97 | 4181,49 | 4780,89 | 5253,16 | 5518,96 | 5796,98 | 6088,61 | 6394,6 | 6715,68 | 7052,57 | 7406,05 | 7776,96 | 8166,13 | 8574,47 | 9002,93 | 9452,49 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 186,09 | 1 239,38 | 1 295,44 | 1 354,40 | 1 416,42 | 1 482,49 | 1 552,01 | 1 625,08 | 1 701,87 | 1 782,58 | 1 867,41 | 1 956,56 | 2 050,26 | 2 148,73 | 2 252,23 | 2 361,01 |
| 2.1 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 5,08 | 5,34 | 5,61 | 5,9 | 6,2 | 6,51 | 6,85 | 7,2 | 7,56 | 7,95 | 8,35 | 8,78 | 9,23 | 9,7 | 10,19 | 10,71 |
| 2.2 | - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 13,46 | 13,03 | 12,63 | 12,26 | 11,92 | 12,44 | 13,07 | 13,74 | 14,44 | 15,18 | 15,95 | 16,76 | 17,62 | 18,52 | 19,46 | 20,46 |
| 2.3 | - концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - арендная плата | тыс. руб. | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,78 |
| 2.5 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 047,85 | 1 101,29 | 1 157,46 | 1 216,49 | 1 278,53 | 1 343,73 | 1 412,26 | 1 484,29 | 1 559,99 | 1 639,54 | 1 723,16 | 1 811,04 | 1 903,41 | 2 000,48 | 2 102,50 | 2 209,73 |
| 2.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 |
| 2.7 | - налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 2 201,35 | 2 313,62 | 2 431,61 | 2 555,63 | 2 685,96 | 2 822,95 | 2 966,92 | 3 118,23 | 3 277,26 | 3 444,40 | 3 620,06 | 3 804,69 | 3 998,73 | 4 202,66 | 4 417,00 | 4 642,26 |
| 3.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 788,19 | 828,39 | 870,64 | 915,04 | 961,7 | 1 010,75 | 1 062,30 | 1 116,48 | 1 173,42 | 1 233,26 | 1 296,16 | 1 362,26 | 1 431,74 | 1 504,76 | 1 581,50 | 1 662,16 |
|  |  | тыс. тонн | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 |
| 3.2 | -расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | -расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 413,16 | 1 485,23 | 1 560,98 | 1 640,59 | 1 724,26 | 1 812,19 | 1 904,62 | 2 001,75 | 2 103,84 | 2 211,14 | 2 323,91 | 2 442,42 | 2 566,99 | 2 697,90 | 2 835,50 | 2 980,11 |
|  |  | тыс. кВт.ч | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 |
| 3.4 | - расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 6 967,41 | 7 734,50 | 8 507,95 | 9 163,19 | 9 621,35 | 10 102,41 | 10 607,53 | 11 137,91 | 11 694,81 | 12 279,55 | 12 893,52 | 13 538,20 | 14 215,11 | 14 925,87 | 15 672,16 | 16 455,77 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 |
| 8.1 | Тариф 1 п/г | Руб./Гкал | 3 729,11 | 4 102,08 | 4 512,29 | 4 963,52 | 5 211,69 | 5 472,28 | 5 745,89 | 6 033,18 | 6 334,84 | 6 651,59 | 6 984,16 | 7 333,37 | 7 700,04 | 8 085,04 | 8 489,30 | 8 913,76 |
| 8.2 | Тариф 2 п/г | Руб./Гкал | 4 102,08 | 4 512,29 | 4 963,52 | 5 211,69 | 5 472,28 | 5 745,89 | 6 033,18 | 6 334,84 | 6 651,59 | 6 984,16 | 7 333,37 | 7 700,04 | 8 085,04 | 8 489,30 | 8 913,76 | 9 359,45 |

Таблица 14.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ООО «ЖКХ Абанского района»

| Наименования показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | 69868,68 | 72329,31 | 74688,97 | 76657,94 | 79724,26 | 82913,23 | 86229,76 | 89678,95 | 93266,10 | 96996,75 | 100876,62 | 104911,68 | 109108,15 | 113472,48 | 118011,37 | 122731,83 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 |
| Тариф 1 пол | Руб/Гкал | 3455,61 | 3512,14 | 3701,00 | 3747,46 | 3897,36 | 4053,25 | 4215,38 | 4384,00 | 4559,36 | 4741,73 | 4931,40 | 5128,66 | 5333,80 | 5547,16 | 5769,04 | 5999,80 |
| Тариф 2 пол | Руб/Гкал | 3512,14 | 3701,00 | 3747,46 | 3897,36 | 4053,25 | 4215,38 | 4384,00 | 4559,36 | 4741,73 | 4931,40 | 5128,66 | 5333,80 | 5547,16 | 5769,04 | 5999,80 | 6239,80 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в Абанском муниципальном округе.

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 2 | Котельная №3 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 3 | Котельная №4 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 4 | Котельная №5 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 5 | Котельная №6 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 6 | Котельная №7 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 7 | Котельная №8 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 8 | Котельная №9 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 9 | Котельная №10 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 10 | Котельная №11 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 11 | Котельная №12 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 12 | Котельная № 1 | ГПКК «ЦРКК» | производство / передача |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 2 | Котельная №3 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 3 | Котельная №4 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 4 | Котельная №5 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 5 | Котельная №6 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 6 | Котельная №7 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 7 | Котельная №8 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 8 | Котельная №9 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 9 | Котельная №10 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 10 | Котельная №11 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 11 | Котельная №12 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети, | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 12 | Котельная № 1 | ГПКК «ЦРКК» | источник, тепловые сети, | 2 | ГПКК «ЦРКК» | По критериям |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Нормативно-правовая база приведена по состоянию на дату разработки схемы теплоснабжения.

В соответствии с разделом II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановление Правительства РФ № 808 определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО) выполнено в соответствии с действующей редакцией Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности, статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности, присвоение статуса ЕТО осуществляется уполномоченным органом в соответствии с критериями, установленными пунктами 7–10 Постановление Правительства РФ № 808.

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка подана организацией, владеющей источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

В случае если заявки поданы:

- организацией, владеющей источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью;

- и организацией, владеющей тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО,

статус ЕТО присваивается организации, имеющей наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственного капитала таких организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в соответствующей системе теплоснабжения, при соблюдении потребителями требований законодательства;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей.

Сравнение теплоснабжающих организаций по указанным критериям приведено в таблице ниже.

Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0,9200 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 16,1577 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная №3 | 0,4710 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 3,9040 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная №4 | 0,2470 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 0,2295 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная №5 | 0,9420 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 12,1681 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная №6 | 0,4360 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 10,0204 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная №7 | 4,8020 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 45,9104 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная №8 | 1,0720 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 13,0304 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная №9 | 1,1170 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 10,8813 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная №10 | 2,0820 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 51,9482 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная №11 | 1,2830 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 47,0445 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная №12 | 1,0880 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети | аренда / аренда | 33,2407 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная № 1 | 2,0440 | ГПКК «ЦРКК» | н/д | источник, тепловые сети | хоз. ведение / хоз. ведение | 9,6217 | не подавалась | 2 | ГПКК «ЦРКК» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 2 | Котельная №3 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 3 | Котельная №4 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 4 | Котельная №5 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 5 | Котельная №6 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 6 | Котельная №7 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 7 | Котельная №8 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 8 | Котельная №9 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 9 | Котельная №10 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 10 | Котельная №11 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 11 | Котельная №12 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 1 |
| 12 | Котельная № 1 | ГПКК «ЦРКК» | 2 |

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии на территории муниципального образование не запланировано.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №5 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-13 до ж/д № 1 по ул. Богуцкого, ж/д № 41 ул. Красная (котельная №5) в п. Абан (Ртс) | 5926,80 | ВБ |
| 2 | Котельная №7 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-3 до ж/д № 11 по ул. Сибирская (котельная № 7) в п. Абан (Ртс) | 4445,76 | ВБ |
| 3 | Котельная №9 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2а до жилого дома № 4 протяженностью 56 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) (Ртс) | 5442,03 | ВБ |
|  |  | Реконструкция участка №2 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2 до жилого дома № 2а протяженностью 38 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) (Ртс) | 2160,00 | ВБ |
|  |  | Реконструкция участка № 3 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от УТ-1 до жилого дома № 2 протяженностью 41 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) (Ртс) | 5040,00 | ВБ |
| 4 | Котельная №12 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ж/д № 16 ж/д № 32 по ул. Гагарина ( котельная № 12) в п. Абан (Ртс) | 2339,90 | ВБ |
| Рекомендуемые мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=438 м | 5802,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=68 м | 900,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=324 м | 5101,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=186 м | 3067,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=45 мм, L=740 м | 10538,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=112 м | 1335,34 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=45 мм, L=610 м | 8686,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=604 м | 8601,50 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная №4 | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=90 м | 1281,68 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная №5 | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=83 м | 1099,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=304 м | 4329,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=64 м | 763,05 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=200 м | 2649,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=80 м | 1059,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=96 м | 1511,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=45 мм, L=740 м | 10538,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=116 м | 1383,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=45 мм, L=68 м | 968,38 | БС, ВБ |
| 4 | Котельная №6 | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=120 м | 1430,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=660 м | 9398,99 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=900 м | 14171,88 | БС, ВБ |
| 5 | Котельная №7 | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=28 м | 333,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=45 мм, L=728 м | 10367,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=1048 м | 14924,46 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=298 м | 3947,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=290 м | 3841,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=434 м | 6834,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=648 м | 10686,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=210 м | 3942,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=273 мм, L=372 м | 10561,99 | БС, ВБ |
| 6 | Котельная №8 | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=94 м | 1120,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=420 м | 5563,90 | БС, ВБ |
| 7 | Котельная №9 | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=288 м | 3433,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=45 мм, L=188 м | 2677,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=400 м | 5696,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=476 м | 6305,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=376 м | 4981,01 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=320 м | 5038,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=208 м | 3275,28 | БС, ВБ |
| 8 | Котельная №10 | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=714 м | 8512,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=2212 м | 31500,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=2700 м | 42515,64 | БС, ВБ |
| 9 | Котельная №12 | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=1484 м | 23367,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=956 м | 15053,69 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 344458,19 |  |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Замена тепловой сети Котельная - ТК1, D=125 мм, L=4 м | 65,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК1-ТК2, D=100 мм, L=6 м | 94,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК2-ТК3, D=100 мм, L=80 м | 1259,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК3-ТК4, D=50 мм, L=112 м | 1594,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК4-здание мастерского участка, D=50 мм, L=8 м | 113,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК4-здание автостанции, D=50 мм, L=40 м | 569,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК4-Склад, D=50 мм, L=60 м | 854,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК3-гараж, D=40 мм, L=10 м | 119,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети гараж, D=40 мм, L=24 м | 286,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети гараж-ж/д ул. Пушкина, д. 136, D=40 мм, L=164 м | 1955,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК3-гараж, D=50 мм, L=26 м | 370,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК3-гараж, D=50 мм, L=100 м | 1424,09 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК2-ТК5, D=100 мм, L=160 м | 2519,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т1-гараж, D=25 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК5-контора, D=50 мм, L=36 м | 512,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК5-водонапорная башня, D=50 мм, L=50 м | 712,05 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная-УТ6, D=50 мм, L=140 м | 1010,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.2-сторожка, D=50 мм, L=4 м | 28,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети УТ6-водонапорная башня, D=50 мм, L=24 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети УТ6-т.3, D=50 мм, L=78 м | 1110,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.3-т.4, D=50 мм, L=68 м | 968,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.3-ж/д ул. Пушкина, д. 146, D=50 мм, L=6 м | 85,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.3-ж/д ул. Пушкина, д. 148, D=50 мм, L=6 м | 85,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК1-гараж, D=125 мм, L=6 м | 98,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети гараж-т.5, D=125 мм, L=70 м | 1154,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.5-ж/д ул. Пушкина, д. 138, D=25 мм, L=22 м | 262,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.5-т.6, D=125 мм, L=60 м | 989,46 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.6-ж/д ул. Пушкина, д. 140, D=25 мм, L=22 м | 262,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.6-т.7, D=125 мм, L=24 м | 395,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.7-ж/д ул. Пушкина, д. 139, D=25 мм, L=10 м | 119,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.7-т.8, D=125 мм, L=44 м | 725,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.8-ж/д ул. Пушкина, д. 142, D=25 мм, L=22 м | 262,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.8-т.9, D=125 мм, L=26 м | 428,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.9-ж/д ул. Пушкина, 141, D=25 мм, L=10 м | 119,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.9-т.10, D=125 мм, L=44 м | 725,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.10-ж/д. ул. Пушкина, д. 144, D=25 мм, L=22 м | 262,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.10-т.11, D=125 мм, L=36 м | 593,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.11-ТК7, D=80 мм, L=20 м | 264,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК7-ж/д. ул. Юбилейная, д. 59, D=50 мм, L=122 м | 1737,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК7-ж/д. ул. Юбилейная, д. 57, D=80 мм, L=56 м | 741,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.11-ТК8, D=125 мм, L=20 м | 329,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК8-т.12, D=125 мм, L=26 м | 428,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.12-ж/д ул. Юбилейная, д. 55, D=25 мм, L=50 м | 596,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.12-т.13, D=125 мм, L=32 м | 527,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.13-ж/д ул. Юбилейная, д. 53, D=25 мм, L=50 м | 596,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.13-ж/д ул. Юбилейная, д. 64, D=25 мм, L=6 м | 71,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.13-т.14, D=125 мм, L=32 м | 527,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети т.14-ж/д ул. Юбилейная, д. 62, D=25 мм, L=16 м | 190,76 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 28804,20 |  |
| Всего по МО |  |  | 373262,39 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Абанского муниципального округа ГВС отсутствует.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

Часть 2. ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.