ПРОЕКТ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Абанского муниципального округа

Красноярского края

на период 2026 – 2041 годы

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

г. Красноярск – 2026 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	2

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	2

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	3

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	5

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу	5

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	6

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	6

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	6

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	8

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округов, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального округа	12

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	12

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	19

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	22

Часть	1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	22

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	26

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	27

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа	27

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа	30

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	31

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	31

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	31

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	31

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	31

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	31

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	32

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	32

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	32

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	33

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	34

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	34

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	34

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	34

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	34

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	35

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	35

Часть 6. Предложения по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	36

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	39

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	39

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	40

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	40

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	43

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	43

Часть 4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	45

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	45

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	45

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	45

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	45

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	47

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	47

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	47

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	47

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	47

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	47

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	48

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации	50

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	53

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	53

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	54

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	54

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	54

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	54

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	54

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	54

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружениии (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	55

Часть 5. Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	55

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	55

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	55

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	56

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	60

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	60

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	60

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	60

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Таблица 1.1.1 - Величине существующей отапливаемой площади строительных фондов, кв. м.

| Наименование объекта | Площадь отапливаемых объектов, кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый год | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| п. Абан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 | 10940,10 |
| Индивидуальные жилые дома | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 | 9306,30 |
| Общественные здания | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 | 20029,08 |
| Производственные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Отопление | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 |
| Котельная №3 | Отопление | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 |
| Котельная №4 | Отопление | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 |
| Котельная №5 | Отопление | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 |
| Котельная №6 | Отопление | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 |
| Котельная №7 | Отопление | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 |
| Котельная №8 | Отопление | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 |
| Котельная №9 | Отопление | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 |
| Котельная №10 | Отопление | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 |
| Котельная №11 | Отопление | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 |
| Котельная №12 | Отопление | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Отопление | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 |
| Всего по МО: |  | 5,1437 | 5,1437 | 5,1437 | 5,1437 | 5,1437 | 5,1437 | 5,1437 | 5,1437 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу

Таблица 1.4.1 - Существующая и перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по зонам территориального деления

| № | Зона территориального деления | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Перспективная |
| 1 | п. Абан | 0,00012 | 0,00012 |

Таблица 1.4.2 - Существующая и перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Зона территориального деления | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая | Перспективная |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | п. Абан | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №3 | п. Абан | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №4 | п. Абан | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №5 | п. Абан | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №6 | п. Абан | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №7 | п. Абан | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №8 | п. Абан | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №9 | п. Абан | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №10 | п. Абан | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №11 | п. Абан | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12 | п. Абан | н/д | н/д |
| Итого: |  |  | н/д | н/д |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | п. Абан | 0,00029 | 0,00029 |
| Итого: |  |  | 0,00029 | 0,00029 |
| Итого по МО: |  |  | 0,00012 | 0,00012 |

Невозможно корректно отразить существующую и перспективную средневзвешенную плотность тепловой нагрузки по Боготольскому муниципальному округу в целом, в связи с отсутствием данных по некоторым источникам тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия существующих и перспективных систем теплоснабжения и источников тепловой энергии указаны в графических материалах приложение 2.

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Увеличение зоны действия индивидуального теплоснабжение возможно за счет строительства индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения.

На территории муниципального округа централизованное теплоснабжения отсутствует в населенных пунктах, которые перечислены ниже:

- деревня Алексеевка, село Апано-Ключи, деревня Белая Таежка, деревня Белоглинная, село Березовка, деревня Бирюса, поселок Борзово, деревня Борки, деревня Быстровка, село Вознесенка, деревня Воробьевка, поселок Восток, деревня Высокогородецк, поселок Гагарина, поселок Городок, деревня Денисовка, село Долгий Мост, деревня Долженовка, деревня Ермаковка, село Залипье, село Заозерка, деревня Зимник, деревня Каменка, деревня Канарай, деревня Красный Яр, деревня Кунгул, деревня Лазарево, деревня Малкас, деревня Матвеевка, деревня Мачино, село Никольск, деревня Новогеоргиевка, деревня Новокиевлянка, село Новоуспенка, деревня Ношино, деревня Огурцы, поселок Озерный, село Петропавловка, поселок Пея, село Плахино, село Покатеево, село Покровка, поселок Почет, деревня Пушкино, село Самойловка, деревня Сенное, деревня Средние Мангареки, деревня Стерлитамак, деревня Суздалево, деревня Троицк, деревня Тулень, село Турово, деревня Успенка, поселок Усть-Панакачет, село Устьянск, село Хандальск, поселок Хиндичет, поселок Чигашет, деревня Шивера

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 | 0,2787 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 |
|  |  | % | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 | 63,1848 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473 |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 | 1,0020 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 | 0,4710 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 | 0,4660 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 |
|  |  | % | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 | 69,1295 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 | -0,0084 |
| Котельная №4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 | 0,2470 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 | 0,1968 |
|  |  | % | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 | 79,6761 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 | -0,0502 |
| Котельная №5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 | 0,9420 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 | 0,3090 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9350 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 | 0,4746 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 | 0,4214 |
|  |  | % | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 | 44,7346 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 |
| Котельная №6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 | 0,5450 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 | 0,4360 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 | 0,0205 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 | 0,3695 |
|  |  | % | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 | 84,7477 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 | -0,1090 |
| Котельная №7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 | 5,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 | 4,8020 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 | 0,7180 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 | 4,7790 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 | 1,0714 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 | 3,6226 |
|  |  | % | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 | 75,4394 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 | 2,1226 |
| Котельная №8 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 | 1,8420 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 | 0,7446 |
|  |  | % | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 | 69,4590 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 | 0,4106 |
| Котельная №9 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 | 0,9170 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 | 1,1050 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 | 0,9118 |
|  |  | % | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 | 81,6294 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 | 0,5778 |
| Котельная №10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 | 3,4120 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 | 0,5307 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 | 1,3033 |
|  |  | % | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 | 62,5981 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 | 0,7873 |
| Котельная №11 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 | 0,7810 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 | 0,4151 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 | 0,7609 |
|  |  | % | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 | 59,3063 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 |
| Котельная №12 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 | 1,0880 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 | 0,5820 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 | 0,2748 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 | 0,6942 |
|  |  | % | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 | 63,8051 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 | 0,3602 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 | 2,0440 |
|  | Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 |
|  | Затраты на хоз. нужды в отношении тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4617 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
|  | Резерв (+)/ Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 | 0,5376 |
|  |  | % | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 | 26,3025 |
|  | Аварийный резерв (+)/ дефицит (-) источника | Гкал/ч | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 | -0,1504 |

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округов, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Абанского муниципального округа отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении», п. 30: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло- снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Согласно приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (далее по тексту - методические указания) для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

, руб./Гкал

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q i - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где:

ПДС 0 - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с п. 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

K тс - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя должны быть выполнены следующие действия:

В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя должна быть установлена адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения.

На топооснове муниципального округа должна быть осуществлена привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект - тепловая камера для подключения и рассчитываются протяженность и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).

В электронной модели системы теплоснабжения должен быть сформирован путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющую установку объекта заявителя.

В электронной модели системы теплоснабжения должен быть рассчитан пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя.

Если в результате анализа пьезометрического графика установлено, что условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя не выполняется (то есть в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией должны быть предложены мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

Капитальные затраты в строительство тепловой сети K тс (без НДС) должны рассчитываться по формуле:

, тыс.руб.

где:

l i - протяженность i-того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром Dy i (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;

l j - протяженность j-того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличением диаметра Dy j (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км;

- нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром Dy i (Dy j) (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (далее - НЦС), тыс. руб./км. В случае отсутствия в НЦС необходимых сведений (например, при отсутствии удельных показателей для необходимого диаметра трубопровода) стоимость строительства принимается путем линейной интерполяции на основе данных, приведенных в соответствующих разделах НЦС либо по проектам-аналогам. При определении нормативной цены строительства учитываются также затраты на восстановление благоустройства и озеленения, и дорожного покрытия;

N - число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами (Dy i);

M - число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до Dy j (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов;

ИЦП t - прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде, который должен определяться в соответствии с п. П40.6 Методических указаний;

ПЗП t - плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой  Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с подпунктом 1 пункта 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2013 г., регистрационный N 29078), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 мая 2015 г. N 1080-э "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э и в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный N 37985), приказами Федеральной антимонопольной службы от 4 июля 2016 г. N 888/16 "О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2016 г., регистрационный N 43031), от 30 июня 2017 г. N 868/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, и Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный N 47530), от 4 октября 2017 г. N 1292/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2017 г., регистрационный N 48588) и от 18 июля 2018 г. N 1005/18 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2018 г., регистрационный N 5215), в размере 550 рублей (с НДС);

НДС t - ставка налога на добавленную стоимость в t-м расчетном периоде.

П40.11. Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде (ИЦП t) должен определяться по формуле:

,

где  - индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017+1)-й, (2017+2)-й,... t-й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации), на t-й расчетный период регулирования (базовый вариант).

Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединенному к тепловой сети исполнителя должен определяться по формуле:

ПДС t=В t-З t, тыс. руб./год, (П40.8)

где:

В t - выручка, полученная исполнителем за счет продажи тепловой энергии заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, за период t, тыс. руб. в год;

З t - затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, за период t, тыс. руб. в год.

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, должна рассчитываться по формуле:

, тыс. руб./год

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год;

- максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении (технологическом присоединении), в соответствии с пунктом 35 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 787 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 29, ст. 4432), Гкал/ч;

ЧЧМ ср - средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час./год;

Ц тэ,t - цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t-м расчетном периоде;

ИСПГ t - индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2434; N 40 (ч. III), ст. 5425; N 45, ст. 6237; 2015, N 12, ст. 1753; N 37, ст. 5153; 2016, N 1 (ч. II), ст. 233; N 45 (ч. II), ст. 6263; 2017, N 11, ст. 1557; N 38, ст. 5633) t-м расчетном периоде.

П40.14. Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, должны рассчитываться по формуле:

, тыс. руб./год

где:

З т,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год;

З пер,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя (с учетом затрат на покупку тепловой энергии для компенсации тепловых потерь), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год.

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, должны рассчитываться по формуле:

, тыс. руб./год

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения объекта заявителя, тыс. Гкал/год;

b ф,t - удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде, кг/Гкал;

Ц т,t - цена топлива, фактически сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т. условного топлива;

- прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в t-м расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант).

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям должны определяться аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой:

, тыс.руб./год

где:

ст - удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м 2;

M нтс - материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м 2;

L нтс,i - протяженность i-того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром D у,нтс,i, м;

D у,нтс,i - условный диаметр i-того участка вновь построенной тепловой сети, м.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения Абанского муниципального округа не производился в связи отсутствием данной информации.

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Потери на сетях | Гкал | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 | 2669,9600 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №3 | Потери на сетях | Гкал | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 | 812,9990 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | Потери на сетях | Гкал | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 | 134,7500 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №5 | Потери на сетях | Гкал | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 | 3089,8880 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №6 | Потери на сетях | Гкал | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 | 1242,8300 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | Потери на сетях | Гкал | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 | 6215,1250 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №8 | Потери на сетях | Гкал | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 | 1634,1890 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №9 | Потери на сетях | Гкал | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 | 1638,1500 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №10 | Потери на сетях | Гкал | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 | 3133,9100 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №11 | Потери на сетях | Гкал | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 | 2135,8640 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №12 | Потери на сетях | Гкал | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 | 3319,4600 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Потери на сетях | Гкал | 135,1540 | 139,3400 | 135,1100 | 135,1100 | 135,1100 | 135,1100 | 135,1100 | 135,1100 |
|  | Потери теплоносителя | л/час | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 |

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| № | Наименование источника | № | Показатель | Ед. изм | Значения за 2025 | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| ООО "ЖКХ Абанского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №3 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №4 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №6 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №7 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №9 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №10 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №11 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №12 | 1 | Производительность ВПУ | м3/час | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГПКК "ЦРКК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 1 | Производительность ВПУ | л/час | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | л/час | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | л/час | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | л/час | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | л/час | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | л/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.1.1.

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

Мастер-план развития систем теплоснабжения Абанского муниципального округа предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

С учетом предложений от заинтересованных сторон и перспективных приростов потребителей к централизованным системам теплоснабжения, перспективное развитие систем теплоснабжения предполагает следующие сценарии (варианты) развитие систем теплоснабжения:

Вариант 1 (инерционный сценарий) предполагает сохранение существующего положения — поддержание работоспособности системы в рамках штатного режима, устранение аварий и проведение минимально необходимых работ для сохранения функционирования.

Мероприятия, предусмотренные данным вариантом представлены в таблице ниже.

Таблица 4.1.1 - Мероприятия, предусмотренные вариантом 1 мастер-плана

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по тепловым сетям |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2039-2040 |
| 2 | Котельная № 4 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2037 |
| 3 | Котельная № 5 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2040 |
| 4 | Котельная № 6 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2038 |
| 5 | Котельная № 7 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2039-2041 |
| 6 | Котельная № 8 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2029 |
| 7 | Котельная № 9 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2041 |
| 8 | Котельная № 8 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2029 |
| 9 | Котельная № 10 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2029 |
| 10 | Котельная № 12 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2038 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 11 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028 |

Вариант 2 предполагает оптимизацию и повышение эффективности существующих систем за счет мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции участков тепловых сетей.

Таблица 5.1.2 - Мероприятия, предусмотренные вариантом 2 мастер-плана

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по тепловым сетям |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2039-2040 |
| 2 | Котельная № 4 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2037 |
| 3 | Котельная № 5 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2040 |
| 4 |  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-13 до ж/д № 1 по ул. Богуцкого, ж/д № 41 ул. Красная (котельная №5) в п. Абан | ВБ | 2026 |
| 5 | Котельная № 6 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2038 |
| 6 | Котельная № 7 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2039-2041 |
| 7 |  | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от УТ-3 до ж/д № 11 по ул. Сибирская (котельная № 7) в п. Абан | ВБ | 2026 |
| 8 | Котельная № 8 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2029 |
| 9 | Котельная № 9 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2041 |
| 10 |  | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2а до жилого дома № 4 протяженностью 56 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) | ВБ | 2027 |
| 11 |  | Реконструкция участка №2 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2 до жилого дома № 2а протяженностью 38 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) | ВБ | 2028 |
| 12 |  | Реконструкция участка № 3 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от УТ-1 до жилого дома № 2 протяженностью 41 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) | ВБ | 2029 |
| 13 | Котельная № 8 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2029 |
| 14 | Котельная № 10 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2029 |
| 15 | Котельная № 12 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028-2038 |
| 16 |  | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ж/д № 16 ж/д № 32 по ул. Гагарина (котельная № 12) в п. Абан | ВБ | 2026 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 11 | Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс | БС, ВБ | 2028 |

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения Абанского муниципального округа осуществляется на основе сопоставления комплекса показателей, характеризующих надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения, в соответствии с обязательными критериями, установленными частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Обоснование выполнено в соответствии с пунктом 59(в) Постановления Правительства РФ № 154 с учетом требований статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ.

В связи с непредоставлением части исходных данных, показателей, предусмотренных приложением 47 Методических указаний, анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен укрупненным расчетно-аналитическим методом на основании действующих тарифов, прогнозных изменений затрат. Расчетные материалы приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.

Результаты анализа показали:

- при реализации Варианта 1 сохраняется рост эксплуатационных расходов, обусловленный увеличением аварийности и технологических потерь, что формирует неблагоприятные долгосрочные тарифные последствия;

- при реализации Варианта 2 увеличение капитальных вложений компенсируется снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде.

С учетом:

- минимизации совокупных ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

- повышения надежности теплоснабжения;

- обеспечения долгосрочной экономической эффективности функционирования системы.

Таблица 4.2.1 – Сравнительные характеристики вариантов

| Наименование сравниваемых показателей | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | минимальные | увеличенные |
| Технологические потери | сохраняются на текущем уровне | снижение |
| Эксплуатационные расходы | рост вследствие износа | снижение в долгосрочном периоде |
| Надежность теплоснабжения | снижение с течением времени | повышение |
| Долгосрочные затраты системы | увеличение | стабилизация / снижение |

В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования принимается Вариант 2.

Выбранный вариант подлежит включению в схему теплоснабжения в качестве базового сценария развития.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование не планируется строительство источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не запланированы.

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Абанского муниципального округа отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная №1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №1 70/55 °С.

5.8.2. Котельная №3

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №3 70/55 °С.

5.8.3. Котельная №4

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №4 70/55 °С.

5.8.4. Котельная №5

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №5 70/55 °С.

5.8.5. Котельная №6

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №6 70/55 °С.

5.8.6. Котельная №7

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №7 70/55 °С.

5.8.7. Котельная №8

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №8 70/55 °С.

5.8.8. Котельная №9

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №9 70/55 °С.

5.8.9. Котельная №10

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №10 70/55 °С.

5.8.10. Котельная №11

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №11 70/55 °С.

5.8.11. Котельная №12

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №12 70/55 °С.

5.8.12. Котельная № 1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 1 70/55 °С.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Перспективная установленная мощность на перспективу останется неизменной. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не предусмотрен.

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Абанского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2а до жилого дома № 4 | - | 56,00 |
| 2 | Участок №2 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома № 2 до жилого дома № 2а | - | 38,00 |
| 3 | Участок № 3 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от УТ-1 до жилого дома № 2 | - | 41,00 |

Часть 6. Предложения по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.6.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 438,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 89 | 68,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 324,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 133 | 186,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 45 | 740,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 32 | 112,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 45 | 610,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 57 | 604,0000 |
| Котельная №4 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 90,0000 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 83,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 304,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 32 | 64,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 76 | 200,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 89 | 80,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 108 | 96,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 45 | 740,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 32 | 116,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 45 | 68,0000 |
| 10 | Участок тепловых сетей от УТ-13 до ж/д № 1 по ул. Богуцкого, ж/д № 41 ул. Красная | - | - |
| Котельная №6 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 120,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 660,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 900,0000 |
| Котельная №7 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 28,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 45 | 728,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 1048,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 76 | 298,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 89 | 290,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 108 | 434,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 133 | 648,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 159 | 210,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 273 | 372,0000 |
| 10 | Участок тепловых сетей от УТ-3 до ж/д № 11 по ул. Сибирская | - | - |
| Котельная №8 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 94,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 420,0000 |
| Котельная №9 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 288,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 45 | 188,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 400,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 76 | 476,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 89 | 376,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 108 | 320,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 108 | 208,0000 |
| Котельная №10 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 714,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 2212,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 2700,0000 |
| Котельная №12 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 1484,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 956,0000 |
| 3 | Участок тепловых от ж/д № 16 ж/д № 32 по ул. Гагарина | - | - |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| 1 | Котельная - ТК1 | 125 | 4,0000 |
| 2 | ТК1-ТК2 | 100 | 6,0000 |
| 3 | ТК2-ТК3 | 100 | 80,0000 |
| 4 | ТК3-ТК4 | 50 | 112,0000 |
| 5 | ТК4-здание мастерского участка | 50 | 8,0000 |
| 6 | ТК4-здание автостанции | 50 | 40,0000 |
| 7 | ТК4-Склад | 50 | 60,0000 |
| 8 | ТК3-гараж | 40 | 10,0000 |
| 9 | гараж | 40 | 24,0000 |
| 10 | гараж-ж/д ул. Пушкина, д. 136 | 40 | 164,0000 |
| 11 | ТК3-гараж | 50 | 26,0000 |
| 12 | ТК3-гараж | 50 | 100,0000 |
| 13 | ТК2-ТК5 | 100 | 160,0000 |
| 14 | т1-гараж | 25 | 40,0000 |
| 15 | ТК5-контора | 50 | 36,0000 |
| 16 | ТК5-водонапорная башня | 50 | 50,0000 |
| 17 | Котельная-УТ6 | 50 | 140,0000 |
| 18 | т.2-сторожка | 50 | 4,0000 |
| 19 | УТ6-водонапорная башня | 50 | 24,0000 |
| 20 | УТ6-т.3 | 50 | 78,0000 |
| 21 | т.3-т.4 | 50 | 68,0000 |
| 22 | т.3-ж/д ул. Пушкина, д. 146 | 50 | 6,0000 |
| 23 | т.3-ж/д ул. Пушкина, д. 148 | 50 | 6,0000 |
| 24 | ТК1-гараж | 125 | 6,0000 |
| 25 | гараж-т.5 | 125 | 70,0000 |
| 26 | т.5-ж/д ул. Пушкина, д. 138 | 25 | 22,0000 |
| 27 | т.5-т.6 | 125 | 60,0000 |
| 28 | т.6-ж/д ул. Пушкина, д. 140 | 25 | 22,0000 |
| 29 | т.6-т.7 | 125 | 24,0000 |
| 30 | т.7-ж/д ул. Пушкина, д. 139 | 25 | 10,0000 |
| 31 | т.7-т.8 | 125 | 44,0000 |
| 32 | т.8-ж/д ул. Пушкина, д. 142 | 25 | 22,0000 |
| 33 | т.8-т.9 | 125 | 26,0000 |
| 34 | т.9-ж/д ул. Пушкина, 141 | 25 | 10,0000 |
| 35 | т.9-т.10 | 125 | 44,0000 |
| 36 | т.10-ж/д. ул. Пушкина, д. 144 | 25 | 22,0000 |
| 37 | т.10-т.11 | 125 | 36,0000 |
| 38 | т.11-ТК7 | 80 | 20,0000 |
| 39 | ТК7-ж/д. ул. Юбилейная, д. 59 | 50 | 122,0000 |
| 40 | ТК7-ж/д. ул. Юбилейная, д. 57 | 80 | 56,0000 |
| 41 | т.11-ТК8 | 125 | 20,0000 |
| 42 | ТК8-т.12 | 125 | 26,0000 |
| 43 | т.12-ж/д ул. Юбилейная, д. 55 | 25 | 50,0000 |
| 44 | т.12-т.13 | 125 | 32,0000 |
| 45 | т.13-ж/д ул. Юбилейная, д. 53 | 25 | 50,0000 |
| 46 | т.13-ж/д ул. Юбилейная, д. 64 | 25 | 6,0000 |
| 47 | т.13-т.14 | 125 | 32,0000 |
| 48 | т.14-ж/д ул. Юбилейная, д. 62 | 25 | 16,0000 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Абанского муниципального округа ГВС отсутствует.

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Абанского муниципального округа ГВС отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Наименование источника | Вид топлива | Наименование | Ед. изм | 2025 | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| ООО "ЖКХ Абанского раойна" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №3 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №4 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №5 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 | 5668,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №6 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 | 1360,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №7 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 | 11963,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №8 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №9 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 | 2548,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №10 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 | 6163,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №11 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 | 4573,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 | 4895,00 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | в летний период | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ГПКК "ЦРКК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 2068,69 | 2072,88 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 | 2068,65 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | 865,20 | 513,00 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 |
|  |  |  |  | т.у.т | 501,80 | 290,00 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 267,50 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 | 149,32 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  |  | в летний период | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Уголь;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства электрической и тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 8.3.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 2 | Котельная № 3 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 3 | Котельная № 4 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 4 | Котельная № 5 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 5 | Котельная № 6 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 6 | Котельная № 7 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 7 | Котельная № 8 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 8 | Котельная № 9 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 9 | Котельная № 10 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 10 | Котельная № 11 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 11 | Котельная № 12 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| ЕТО-2 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 1 | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4060 |

Часть 4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Преобладающий видом топлива в Абанском муниципальном округе является уголь.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций

| Смета проектов | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем инвестиций по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 12712,46 | 5442,03 | 104792,01 | 52501,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281,68 | 37539,74 | 70743,24 | 20975,20 | 67274,72 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 12712,46 | 18154,49 | 122946,50 | 175447,81 | 175447,81 | 175447,81 | 175447,81 | 175447,81 | 175447,81 | 175447,81 | 175447,81 | 176729,49 | 214269,23 | 285012,47 | 305987,67 | 373262,39 |
| Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГПКК «ЦРКК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГПКК «ЦРКК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГПКК «ЦРКК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГПКК «ЦРКК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» | 12712,46 | 5442,03 | 2160,00 | 5040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГПКК «ЦРКК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 12712,46 | 18154,49 | 20314,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 | 25354,49 |
| Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГПКК «ЦРКК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» | 0,00 | 0,00 | 73827,81 | 47461,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281,68 | 37539,74 | 70743,24 | 20975,20 | 67274,72 |
| ГПКК «ЦРКК» | 0,00 | 0,00 | 28804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 102632,01 | 150093,32 | 150093,32 | 150093,32 | 150093,32 | 150093,32 | 150093,32 | 150093,32 | 150093,32 | 151375,00 | 188914,74 | 259657,98 | 280633,18 | 347907,90 |

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения Абанском муниципальном округе не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Абанского муниципального округа ГВС отсутствует.

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):

1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Согласно постановлению администрации Абанского муниципального округа от 27.02.2026 года №74-п статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования присвоен:

- ООО «ЖКХ Абанского района»;
Единые теплоснабжающие организации, определенные по критериям представлены в части 3 текущей главы (таблица 10.3.1).

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии

Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 2 | Котельная №3 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 3 | Котельная №4 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 4 | Котельная №5 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 5 | Котельная №6 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 6 | Котельная №7 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 7 | Котельная №8 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 8 | Котельная №9 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 9 | Котельная №10 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 10 | Котельная №11 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 11 | Котельная №12 | ООО «ЖКХ Абанского района» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | Постановление |
| 12 | Котельная № 1 | ГПКК «ЦРКК» | источник, тепловые сети | 2 | ГПКК «ЦРКК» | По критериям |

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0,9200 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 16,1577 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная №3 | 0,4710 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 3,9040 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная №4 | 0,2470 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 0,2295 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная №5 | 0,9420 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 12,1681 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная №6 | 0,4360 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 10,0204 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная №7 | 4,8020 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 45,9104 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная №8 | 1,0720 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 13,0304 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная №9 | 1,1170 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 10,8813 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная №10 | 2,0820 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 51,9482 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная №11 | 1,2830 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 47,0445 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная №12 | 1,0880 | ООО «ЖКХ Абанского района» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | аренда / аренда | 33,2407 | не подавалась | 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная № 1 | 2,0440 | ГПКК «ЦРКК» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | хоз. ведение / хоз. ведение | 9,6217 | не подавалась | 2 | ГПКК «ЦРКК» | п. 7 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в Абанском муниципальном округе.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 2 | Котельная №3 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 3 | Котельная №4 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 4 | Котельная №5 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 5 | Котельная №6 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 6 | Котельная №7 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 7 | Котельная №8 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 8 | Котельная №9 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 9 | Котельная №10 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 10 | Котельная №11 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 11 | Котельная №12 | ООО «ЖКХ Абанского района» | производство / передача |
| 12 | Котельная № 1 | ГПКК «ЦРКК» | производство / передача |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям п. Абан от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На данной территории газификация субъекта не планируется.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории Абанского муниципального округа магистральный газ отсутствует.

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Абанского муниципального округа остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружениии (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Абанского муниципального округа, не намечается.

Часть 5. Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Абанского муниципального округа, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГПКК «ЦРКК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ЖКХ Абанского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГПКК «ЦРКК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 267,5000 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 267,5000 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 267,5000 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 | 149,3191 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 | 10,0498 |
| 2 | Котельная №3 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 | 10,0783 |
| 3 | Котельная №4 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 | 26,2671 |
| 4 | Котельная №5 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 | 17,6517 |
| 5 | Котельная №6 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 | 8,9631 |
| 6 | Котельная №7 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 | 15,1643 |
| 7 | Котельная №8 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 | 8,9813 |
| 8 | Котельная №9 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 |
| 9 | Котельная №10 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 | 4,4397 |
| 10 | Котельная №11 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 | 3,6279 |
| 11 | Котельная №12 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 | 7,8615 |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 | 122,8859 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 0,9494 | 0,9789 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 0,9494 | 0,9789 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 123,8353 | 123,8647 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 | 123,8350 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 | 27,0743 |
| 2 | Котельная №3 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 | 14,5110 |
| 3 | Котельная №4 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 | 12,8061 |
| 4 | Котельная №5 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 | 41,6147 |
| 5 | Котельная №6 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 | 12,2018 |
| 6 | Котельная №7 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 | 21,3659 |
| 7 | Котельная №8 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 | 17,7742 |
| 8 | Котельная №9 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 | 22,3773 |
| 9 | Котельная №10 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 | 22,8226 |
| 10 | Котельная №11 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 | 25,2955 |
| 11 | Котельная №12 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 | 23,5808 |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 | 21,9477 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 | 72,9834 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 | 26,2007 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 | 953,2544 |
| 2 | Котельная №3 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 | 664,4811 |
| 3 | Котельная №4 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 | 111,0390 |
| 4 | Котельная №5 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 | 368,8327 |
| 5 | Котельная №6 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 | 6763,9024 |
| 6 | Котельная №7 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 | 382,5387 |
| 7 | Котельная №8 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 | 630,9085 |
| 8 | Котельная №9 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 | 1043,3208 |
| 9 | Котельная №10 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 | 1330,0654 |
| 10 | Котельная №11 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 | 1418,2799 |
| 11 | Котельная №12 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 | 1536,5502 |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 | 1382,1067 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 | 97,3881 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 | 1275,0468 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 |
| 2 | Котельная №3 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| 3 | Котельная №4 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| 4 | Котельная №5 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 |
| 5 | Котельная №6 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 |
| 6 | Котельная №7 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 |
| 7 | Котельная №8 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 |
| 8 | Котельная №9 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
| 9 | Котельная №10 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 |
| 10 | Котельная №11 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 |
| 11 | Котельная №12 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная №11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «ЖКХ Абанского района» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

На территории муниципального образования не зафиксированы факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 15.1.1-15.1.2.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблицах 15.1.1-15.1.2.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблицах 15.1.1-15.1.2.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ГПКК «ЦРКК»

| № | Наименование показателя | размерность | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3579,97 | 4181,49 | 4780,89 | 5253,16 | 5518,96 | 5796,98 | 6088,61 | 6394,6 | 6715,68 | 7052,57 | 7406,05 | 7776,96 | 8166,13 | 8574,47 | 9002,93 | 9452,49 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 186,09 | 1 239,38 | 1 295,44 | 1 354,40 | 1 416,42 | 1 482,49 | 1 552,01 | 1 625,08 | 1 701,87 | 1 782,58 | 1 867,41 | 1 956,56 | 2 050,26 | 2 148,73 | 2 252,23 | 2 361,01 |
| 2.1 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 5,08 | 5,34 | 5,61 | 5,9 | 6,2 | 6,51 | 6,85 | 7,2 | 7,56 | 7,95 | 8,35 | 8,78 | 9,23 | 9,7 | 10,19 | 10,71 |
| 2.2 | - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 13,46 | 13,03 | 12,63 | 12,26 | 11,92 | 12,44 | 13,07 | 13,74 | 14,44 | 15,18 | 15,95 | 16,76 | 17,62 | 18,52 | 19,46 | 20,46 |
| 2.3 | - концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - арендная плата | тыс. руб. | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,78 |
| 2.5 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 047,85 | 1 101,29 | 1 157,46 | 1 216,49 | 1 278,53 | 1 343,73 | 1 412,26 | 1 484,29 | 1 559,99 | 1 639,54 | 1 723,16 | 1 811,04 | 1 903,41 | 2 000,48 | 2 102,50 | 2 209,73 |
| 2.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 119,33 |
| 2.7 | - налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 2 201,35 | 2 313,62 | 2 431,61 | 2 555,63 | 2 685,96 | 2 822,95 | 2 966,92 | 3 118,23 | 3 277,26 | 3 444,40 | 3 620,06 | 3 804,69 | 3 998,73 | 4 202,66 | 4 417,00 | 4 642,26 |
| 3.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 788,19 | 828,39 | 870,64 | 915,04 | 961,7 | 1 010,75 | 1 062,30 | 1 116,48 | 1 173,42 | 1 233,26 | 1 296,16 | 1 362,26 | 1 431,74 | 1 504,76 | 1 581,50 | 1 662,16 |
|  |  | тыс. тонн | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 |
| 3.2 | -расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | -расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 413,16 | 1 485,23 | 1 560,98 | 1 640,59 | 1 724,26 | 1 812,19 | 1 904,62 | 2 001,75 | 2 103,84 | 2 211,14 | 2 323,91 | 2 442,42 | 2 566,99 | 2 697,90 | 2 835,50 | 2 980,11 |
|  |  | тыс. кВт.ч | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 |
| 3.4 | - расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 6 967,41 | 7 734,50 | 8 507,95 | 9 163,19 | 9 621,35 | 10 102,41 | 10 607,53 | 11 137,91 | 11 694,81 | 12 279,55 | 12 893,52 | 13 538,20 | 14 215,11 | 14 925,87 | 15 672,16 | 16 455,77 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 | 1806,71 |
| 8.1 | Тариф 1 п/г | Руб./Гкал | 3 729,11 | 4 102,08 | 4 512,29 | 4 963,52 | 5 211,69 | 5 472,28 | 5 745,89 | 6 033,18 | 6 334,84 | 6 651,59 | 6 984,16 | 7 333,37 | 7 700,04 | 8 085,04 | 8 489,30 | 8 913,76 |
| 8.2 | Тариф 2 п/г | Руб./Гкал | 4 102,08 | 4 512,29 | 4 963,52 | 5 211,69 | 5 472,28 | 5 745,89 | 6 033,18 | 6 334,84 | 6 651,59 | 6 984,16 | 7 333,37 | 7 700,04 | 8 085,04 | 8 489,30 | 8 913,76 | 9 359,45 |

Таблица 15.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ООО «ЖКХ Абанского района»

| Наименования показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | 69868,68 | 72329,31 | 74688,97 | 76657,94 | 79724,26 | 82913,23 | 86229,76 | 89678,95 | 93266,10 | 96996,75 | 100876,62 | 104911,68 | 109108,15 | 113472,48 | 118011,37 | 122731,83 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 | 20054,875 |
| Тариф 1 пол | Руб/Гкал | 3455,61 | 3512,14 | 3701,00 | 3747,46 | 3897,36 | 4053,25 | 4215,38 | 4384,00 | 4559,36 | 4741,73 | 4931,40 | 5128,66 | 5333,80 | 5547,16 | 5769,04 | 5999,80 |
| Тариф 2 пол | Руб/Гкал | 3512,14 | 3701,00 | 3747,46 | 3897,36 | 4053,25 | 4215,38 | 4384,00 | 4559,36 | 4741,73 | 4931,40 | 5128,66 | 5333,80 | 5547,16 | 5769,04 | 5999,80 | 6239,80 |